공 사 시 방 서

본 시방서는 강동구청에서 시행하는『상암로 노후 가로등 개량공사』에 적용된다.

본 공사는 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건, 공사설계서, 공사시방서에 의거 시공한다.

본 공사는 다음에 열거하는 법령 및 규정(이하 “관계법규”라함)에 위반됨이 없이 시공하여야 한다.

도로법, 전기공사업법, 전기안전관리법

한국전기설비규정

대한전기협회 발행 내선규정

도로안전시설 설치 및 관리지침

서울특별시 도로조명시설 설치 및 관리지침

한국전력공사 전기공급규정

한국산업표준, 전기용품안전관리법, 한국공업규정

서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등 표준

지방자치단체를 당사자로 하는 법령

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(회계예규)

기타 관계 법령

기성청구는 시공량에 따라 분기 1회 할 수 있으며, 공사감독자의 기성준공검사를 필한 후 지급한다.

수급인는 본 공사의 각 공정별(전․중․후) 사진을 촬영하여 발주자에게 제출하여야 한다.

시방서 및 계약상의 어구 해석에 이견 발생 시 발주자와 수급인이 협의하여 해석한다.

본 공사 시공에 의문이 있을 시 공사감독자의 지시에 따르고 본 시방서에 명시되지 않은 기술적인 사항은 한국전기설비규정 등 관련 규정에 의거 시공한다.

시공 중 보행자와 차량통행에 지장이 발생하지 않도록 교통 정리원을 배치하고 공사에 임한다.

사고 및 고장 가로등 발생 등 현장 실정 발생 시 공사감독자에 즉시 통보한다.

지중케이블 선로 굴착공사를 함에 있어, 당일 가능 물량만큼 작업하고 요철 부분이 없도록 하여야 하며 폐기물은 즉시 운반 처리하여야 한다.

관로 매설 깊이는 60cm 이상 매설하고, 차량통행 등 중량이 발생되는 장소는 1.0m 이상 매설하고 부득이하게 매설 깊이가 부족한 장소에 시공 시 견고한 방호물로 보호한다.

기존 보차도에서 관로 터파기 시 넓이는 복구 시 충분히 다질 수 있도록 충분한 폭을 확보하고, 특이사항 발생 시 공사감독자과 협의하여 시공한다.

콘크리트 기초 시공

기초는 등주 및 분전함 규격에 적합한 기성제품을 사용하여 정해진 위치에 등주를 견고하게 지지할 수 있도록 하여야 하며, 기초가 가라앉거나 기울어지지 않도록 시공한다.

현장 조건상 매설 깊이가 제한되는 경우 공사감독자와 협의하여 별도 설계한다.

기초콘크리트 윗면이 지면 아래에 매입되는 것을 원칙으로 하고, 특별한 현장 조건이 있는 경우 공사감독자와 협의하여 설치한다.

접지시공

분전함의 접지저항과 가로등주 개별접지저항 값은 한국전기설비규정(KEC)을 준수한다.

분전함 자체 접지선의 굵기는 16㎟이상, 가로등주 개별 접지선의 굵기는 6㎟이상으로 하고, 분전함과 가로등간 연결하는 연접접지선의 굵기는 6㎟ 이상을 사용한다.

분전함과 가로등간 연결하는 연접접지선의 종류는 녹색 GV선으로 가로등 전력선과 같은 배관 내에 포설한다.

분전함에 설치하는 접지봉은 3개 이상 설치하고 설치 장소가 부족한 경우 공사감독자와 협의하여 시공한다.

접지봉은 길이 1,000mm, 지름 14㎜ 이상의 접지봉으로 시공한다.

접지봉을 2개 이상 설치시는 접지봉간 간격은 1.8M 이상 유지 하는 것을 기준으로 한다.

배관시공

가로등 지중배관은 PE전선관을 사용하고, 특별히 시공이 불가한 경우 공사감독자와 협의하여 다른 전선관을 사용할 수 있다.

굴착 시 바닥면을 평탄하게 하여 되메우고 다진 후 관로가 파손되는 일이 없도록 한다.

가로수 등 지장물이 있거나 향후 손상이 예상되는 곳은 공사감독자와 협의하여 지장이 없도록 시공한다.

배선시공

가로등 배선은 F-CV케이블로 하며, 4선(2회로)로 시공한다.

각상을 구분할 수 있도록 케이블 외피 색상을 다르게 하여 보수 시 용이하게 한다.

가로등 시공

가로등주는 도로의 선형과 일치되도록 설치한다.

가로등주의 암은 도로 선형과 직각방향으로 설치하고 특별히 도로 형태에 따라 변경되어야 할 경우 공사감독자와 협의하여 설치한다.

가로등주 설치 시 이물질이 묻지 않도록 한다.

상시 진동이 발생되는 곳은 가로등주 고정에 사용되는 앵커볼트의 너트 체결 시 스프링 와셔 사용, 너트의 2중 체결 등으로 너트 풀림을 방지한다.

기타 제작을 요하는 사항의 사양은 사전에 공사감독자의 승인을 득하여 제작사용하여야 한다.

가로등 시공 후 가로등 점, 소등 및 절연저항, 접지저항 시험을 필히 하여야 한다.

1건의 작업 완료 후 공사감독자에게 작업완료 보고서(공정별 전․중․후 사진, 절연저항 측정표, 접지저항 측정표 첨부)를 제출한다.

준공 시 관련 도면(CAD), 사진첩, 각종 절연저항 및 접지저항 측정표, 기타 공사관련 서류를 USB 등의 저장매체에 저장하여 제출한다.

전선을 접속하는 경우 면 고무 점착테이프(KS C 2302)를 반폭 이상 겹쳐서 2번 이상 감고, 그 위에 염화 비닐 점착테이프(KS C 2306)를 반폭 이상 겹쳐서 2번 이상 감는다.

중대재해처벌법 위반하지 않도록 안전관리에 철저를 기한다.

공사 중 안전사고 대비 (공사장 관리미흡으로 안전사고 발생 시 시공사 책임) 사보험 가입을 권장한다