붙임 1

매몰형 중형밸브실

시범설치 평가보고서

1. 공사개요

공사개요	공 사 명	2016년 구로,양천구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사
	설 치 위 치	구로구 개봉동 63-20(고척로상)
	공사기간(설치일자)	2016. 9. 26 ~ 10. 17 (‘16. 10. 5)
	시 공 자	동현종합건설(주)	감리자	건양엔지니어링(최규관)

시범시공 종합평가
○ 개도계 부착형 캡상승식 제수밸브 - 밸브키의 높이조절 고정장치가 볼트1개로 고정토록 되어 있어 수차례 밸브 개폐로 인하여 유동 발생 우려가 있어 보완이 필요함. - 높이조절 볼트 고장시 밸브키가 낮아져 밸브 개폐 어려움 있음. ○ 경사조절식 매몰형 중형보호통 - 보호통 받침 바닥이 좁아 차량의 잦은 통행시 침하 등 파손 우려가 있음. - 변실 시공이 용이하고 토사적치 감소가 예상됨. - 현 설계에 의한 토사다짐으로 중형철개를 차도측에 설치시에는 지반침하로 인한 안전사고의 우려가 있어 보강이 필요함.

붙임 : 시공단계별 사진 1부.

사  진  대  지

○ 공사위치 : 구로구 개봉동 63-20번지

사진설명	노후밸브 철거중	사진설명	밸브교체 및 이음관 부설
사진설명	모래환토	사진설명	중형통설치(못받기)
사진설명	중형보호통 설치	사진설명	되메우기,다짐, 콘크리트포장

붙임 1

매몰형 중형밸브실

시범설치 평가보고서

1. 공사개요

공사개요	공 사 명	2016년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사
	설 치 위 치	강서구 등촌동 671
	공사기간(설치일자)	2016. 9. 20 ~ 10. 10 (’16. 9. 22)
	시 공 자	효산건설	감리자	이준엔지니어링(박철웅)

시범시공 종합평가
○ 개도계 부착형 캡상승식 제수밸브 - 심도 1.5m 이내에만 개도계 확인이 가능하나 차도측에 설치된 기존관 심도가 1.5m 이상인 경우가 많아 개도계 눈금 확인 불가함. - 캡상승시 길이가 늘어나 밸브개폐시 연결부분 회전력에 대한 보완 필요 ○ 경사조절식 매몰형 중형보호통 - 경사도 조절 철개 경사판 재질이 PVC로 되어 있어 차도측에 설치시에는 차량통행으로 인한 파손으로 지반침하가 발생될 우려가 있음. - 보호통으로 무게가 가볍고, 조적 및 기초블럭이 없어 운반 및 시공이 용이함.

붙임 : 시공단계별 사진 1부.

사  진  대  지

○ 공사위치 : 강서구 내발산동 671번지

사진설명	노후밸브 철거	사진설명	밸브교체 및 이음관 부설
사진설명	모래환토후 다짐	사진설명	중형보호통 설치
사진설명	공사장 주변 물청소	사진설명	포장완료