문서번호	시설관리과-1512
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	시설관리부장	상수도사업본부부본부장

가압장, 배수지

CCTV 고화질 개선 계획

2014. 03

상수도사업본부

(시설관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

가압장․배수지 CCTV 고화질 개선 계획

사람이나 차량번호판 식별능력이 부족한 가압장․배수지 CCTV를 고화질로 개선하여 시설물의 보안성을 강화하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 시설물 보안 강화의 필요성 대두

○ ’12.6월 감사원 감사(학교) : CCTV 개선사항 지적

“ 교내에 출입하는 사람이나 차량의 번호판을 식별하기 위해서는 최소 100만화소 이상의 CCTV가 설치돼야 함 ”

○ ’13.11월 서울시 행정사무감사(건의사항) : CCTV 보안성 강화 요청

“ 저화소의 CCTV에 대한 대책을 강구하여 보안성을 강화할 수 있도록 하기 바람 ”

□ 기술발전으로 고화질CCTV 상용화 : 시장변화

○ 2011년 이후 고화질CCTV(100만화소급 이상) 시장 급격히 확대

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 기존 CCTV는 해상도가 낮아 보안능력 부족

○ 가압장․배수지 CCTV 설치현황(설치연도별)

연도별	계	’03년 이전	’04년	’05년	’06년	’07년	’08년	’09년	’10년	’11년	’12년	’13년
대 수	369	5	13	27	32	30	160	13	10	24	37	18

○ 해상도 : 총369대 모두 저해상도(41만화소 363대, 52만화소 6대)

☞ 저화질 : 100만화소 미만, 고화질 : 100만화소 이상

□ 야간조명으로 인한 민원발생, 에너지낭비, 생태교란

○ CCTV 감시를 위하여 가압장․배수지 야간조명 점등

- 생태지역(녹지공원) 및 일반주택지역내에 있는 가압장․배수지의 야간조명으로 민원발생, 에너지낭비, 생태교란 등이 발생

○ 야간조명이 필요없는 적외선카메라 도입 현황 : 총369대 중 17대

Ⅲ		개선대책 및 장애요인

□ CCTV 화질개선 추진방향

○ 고화질CCTV(적외선카메라 기능 포함) 도입

- 보안능력을 강화를 위한 고해상도CCTV 및 야간에 조명이 필요없는 적외선카메라 기능 도입

- 동체감지, 프리셋(자동무한회전기능), 화면보정(역광보정, 화이트밸런스 등) 등 기본기능 확보

□ 장애요인 및 극복방안

○ 장애요인

- 기존 CCTV의 내용연수 미도래로 예산낭비가 우려되어 현장 CCTV와 센타의 감시저장시스템(DVR, NVR 등)을 일괄로 교체할 수 없음

☞ ’14년 1월을 기준으로 ’03년 이전에 설치한 5대를 제외한 364대 모두 내용연수 미달

☞ 내용연수 : 보안용 카메라 9년, NVR 등(컴퓨터) 5년 (조달청고시 제2011-18호)

- 기존 감시저장시스템(DVR 등)과 신규 감시저장시스템(NVR 등)이 서로 호환되지 않아 이중시스템 사용 불가피

○ 극복방안

- 내용연수를 초과한 CCTV를 연차적으로 고화질로 교체

- 기존 감시시스템과 신규 감시시스템은 이중으로 운영하되 대형감시모니터, 뷰어서버 등 추가 활용시스템 구축은 신규 고화질CCTV가 일정수량 도달 후 구축하여 불필요한 예산낭비 최소화

Ⅳ		향후 추진계획

□ 고화질CCTV 도입계획(안)

○ 내용연수를 초과한 CCTV를 대상으로 교체

사업소	수량	사업비(천원)
		계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	수량	369	46	33	30	160	100
	금액	2,770,000	345,000	260,000	230,000	1,210,000	725,000

☞ 사업비는 CCTV구매비, 케이블포설공사비, NVR(Network Video Recoder) 구축비 등 포함

※ 신규 및 고장교체 시에는 원칙적으로 고화질․적외선 CCTV 도입

□ 2014년 고화질CCTV 개선

○ ’14년 “CCTV설비 개선”예산이 반영된 중부 및 강서수도사업소는 저화질CCTV 개선을 고화질CCTV 도입으로 사업계획 변경

<’14년 고화질CCTV 도입계획(안)>

사업소별	’14년 예산	고화질 CCTV	고화질용 NVR	비고
중 부	61,700천원	3대	2식	노후교체
강 서	17,200천원	1대	1식	신설

☞ 부족 사업비는 수선비 활용

Ⅴ		행정사항

○ 사업소별 추진계획 별도 수립

○ ’15년부터 소요예산 반영

붙임 : 1. 사업소별 CCTV현황 – 1부.

2. 연도별 투자사업비 산출표 – 1부.  끝.