시설물별 접지저항 측정결과

(법정 기준치 : 10Ω이하)

시설명	점검장소	점검결과(Ω)	비 고
목동배수지	유입1지	4.3
	유입2·3지	3.7
	유출2·3지	3.8
신정배수지	제어실	5.4
	1·2지	6.3
	3지	5.7
신월배수지	1지	4.7
	2·3지	5.0
	정문방향	4.8
우장산배수지	제어실	2.8
	1지	4.7
	2·3지	4.3
	정문방향	7.3
화곡배수지	상부	6.0
성아배수지	상부	4.7
개봉배수지	상부	8.4
오류배수지	상부	6.1
온수배수지	상부	4.5