안전점검의 날 시설물 체크리스트

<제목 차례>

○ 안전점검의 날 시설물 점검리스트(체육시설)	2

○ 안전점검의 날 시설물 점검리스트(중앙제어실)	3

○ 안전점검의 날 시설물 점검리스트(중계펌프장)	4

○ 안전점검의 날 시설물 점검리스트(상암오수펌프장)	6

○ 안전점검의 날 시설물 점검리스트(물재생2처리장)	8

○ 안전점검의 날 시설물 점검리스트(주변전실)	11

○ 안전점검의 날 시설물 점검리스트(슬러지1처리장)	12

○ 안전점검의 날 시설물 점검리스트(시설명)	17

※ 관리과 (정문, 청사관리, 후생동), 물재생과(물재생1처리장),

슬러지재활용과(슬러지2처리장)는 17쪽 공서식 사용 제출

안전점검의 날 시설물 점검리스트(체육시설)

점검부서	관리과	점검자	주무관	과장
점검일	201 .

설비명	점검 내용	점검결과	대책
체육시설	•불필요한 인화물질의 적재 여부? - 인조잔디(축구장, 테니스장) - 휴식(몽골텐트) •시설관리의 적정성 여부? - 축구장(인조잔디, 골대, 팬스, 의자) - 다목적 구장(코트, 농구대, 족구대) - 테니스장(인조잔디코트, 팬스, 의자) - 체력단련실(런닝머신, 리프트) •기타 안전에 필요한 사항점검 여부? - 위험물 안내표지 - 체육시설이용확약서

안전점검의 날 시설물 점검리스트(중앙제어실)

점검부서	관리과	점검자	주무관	과장
점검일	201 .

설비명	점검 내용	점검결과	대책
중앙 제어실	• 중앙감시 메인컴퓨터(시스템, OS, HMI, PLC, Software) 감시시스템의 안정성 여부? -이상없음(시스템 이중화) • DLP CUBE 감시시스템의 안정성 여부? -이상없음(절전으로 사용중지) • 통신망, 광허브-메인2개소, 현장28개소의 안정성 여부? -이상없음(내부 네트웨크 이중화) • 공급전원 설비의 안정성 여부? -무정전 시스템 구축(UPS전원) • 기타 안전에 필요한 사항점검 여부? -안전교육 및 현장근무 안전수칙 준수

안전점검의 날 시설물 점검리스트(중계펌프장)

점검부서	물재생과	점검자	주무관	과장
점검일	201 .

설비명	점검 내용	점검결과	대책
HMI, PLC	감시, 작동상태
CCTV	카메라, 조작스위치 작동상태
수배전설비	각계기의 지시값 상태 운전 표시램프 상태 소음, 온도 점검 UPS 입,출력 지시값 상태 특고압, 고압 판넬 점검
조목, 세목제진기	협잡물제거상태 유압 오일량 점검 및 누유 상태 제진기 작동 상태 협잡물 콘베어 이송 상태 콘베어 고무벨트 장력 상태
스킵 호이스트	와이어드럼 작동 상태 와이어로우프 장력 상태 와이어로우프 절단 및 버켓 낙하
침사인양기	침사 제거 상태 인양기 작동 상태 침사 콘베어 이송 상태 콘베어 플라이트 및 스프라켓 마모 상태
고압 모터 펌프	모터 베어링 온도 점검 모터 펌프 소음, 진동 점검 펌프 구리스패킹 점검

안전점검의 날 시설물 점검리스트(중계펌프장)

설비명	점검 내용	점검결과	대책
호퍼	침사, 협잡물 적체 상태 중량계 중량 표시 상태 계단 이용시 미끄럼
탈취기	pH값 상태 중화제, 영양염류 투입 상태 스프레이펌프 작동 및 배관 누유 상태 솔레노이드밸브작동상태 송풍기 작동 및 V-벨트 마모 상태
긴급차단게이트	수문 작동 상태 유압 오일량 점검 및 누유 상태 H빔 구조물에 머리 충돌
수위계	유입 및 펌프장 수위계 지시값 상태 침사 세정수위 지시값 상태
발전기, 엔진펌프	가동시 이상소음 및 진동 상태 냉각수, 온수펌프 작동상태 및 배관 누수상태 경유탱크 누유상태 및 환기 상태 부동액, 엔진오일 상태
전기실	수변전설비 이상소음 및 온도 발열 여부 상태 전압,전류,전력계기값상태 정전 작업시 안전 상태

안전점검의 날 시설물 점검리스트(상암오수펌프장)

점검부서	물재생과	점검자	주무관	과장
점검일	201 .

설비명	점검 내용	점검결과	대책
기전설비운전모니터	작동상태/수위값,유량값,알람
CCTV	작동상태/녹화상태
수변전설비	각계기의 지시상태 운전표시상태 이상음,온도
UPS	지시상태
협잡물호퍼 스킵호이스트	드럼회전상태 와이어장력상태/근접센서
옥상배기팬	이상음 진동 V벨트 장력상태
엔진펌프 1,2호	LOP PNL 지시상태 탱크누유/누수,온도,전류값
스크류펌프 1,2호	유입하수 인발상태 이상음 진동/누수,온도,전류값
모터펌프 1,2,3호	유입하수 인발상태 이상음 진동/누수,온도,전류값

안전점검의 날 시설물 점검리스트(상암오수펌프장)

설비명	점검 내용	점검결과	대책
수중펌프 1,2호	유입하수 인발상태 이상음 진동/누수,전류값
유입,유출 수위계	지시상태/입력값,출력값
탈취기	pH 중화제/탱크수위,솔밸브 영양염류/탱크수위,급수 송풍기작동상태
조목,세목스크린	협잡물제거상태/체인장력
협잡물콘베어	콘베어장력상태/롤러구동
상암유입.유출수문 향동천유입수문	작동상태/OPEN,CLOSE개도지시
배수펌프 1,2,3,4,5,6호	작동상태/전류값
유입,유출 유량계	지시상태/입력값,출력값
정문	작동상태

안전점검의 날 시설물 점검리스트(물재생2처리장)

점검부서	물재생과	점검자	주무관	과장
점검일	201 .

설비명	점검 내용	점검결과	대책
오수펌프장	•스크린 설비 협잡물제거 상태 및 콘베어 작동상태 동파방지 난방상태,협잡물수거시설등 •수중펌프작동상태는 안전히 잘운행되는가? •수위계는 신호를 정상적으로 보내고있는가? •전기시설은 적당한가(UPS,밧데리,MCC반) •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
탈취 송풍기동	•변전실시설(변압기,차단기,인버터,조작큐비클)은 정상적인가? •환기시설은 적정한가(악취로인한 시설부식)? •모터,공조기소음상태 •모터,공조기 구리스주입상태 •조작LOP상태 •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
방류동	•펌프(방류엔진펌프)의 가동상태의 적정여부? - 시동공기압,컴프레샤,MCC? - 베어링 온도의 적정성? - 전압 및 전류의 상태? - 이상소음, 이상진동 발생여부? - 윤활유의 주입여부? - 부대설비의 작동상태? •NRV연동상태? •냉,온수시설,상배수펌프시설 •MCC반 및 펌프조작판넬상태 •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?

안전점검의 날 시설물 점검리스트(물재생2처리장)

설비명	점검 내용	점검결과	대책
초침지하	•구조물의 균열,파손,이완,누수등 안정성 여부? •환기의 적정 여부? •조작판넬 상태(자동수동 및 정지상태표시)? •상배수펌프의 작동여부? •케이블 트레이의 전선의 안전상태 여부? •MOV 동작상태? •생오니펌프 동작 및 밸브상태 •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
초침 외부	•슬러지수집기 작동상태여부 •스컴스키머 작동상태여부 •협잡물스크린 작동상태여부 •초침 탈취막 안전상태(물고임여부,찢어짐여부)
포기조	•유입게이트상태 •공기배관 및 공기량계기상태 •각지 공기량 및 포기상태 •교반기 동작상태 응집제 투입시설상태 •안전장비(구명환제위치)에 비치 여부? •지하관랑 공기배관 및 각종설비상태 •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
종침지상	•종침 MCC반 각종차단기 상태 •슬러지수집기 상태 •48개지 상태 •종침 스컴스키머상태 •종치 소포수상태 •안전장비(구명환제위치)에 비치 여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?

안전점검의 날 시설물 점검리스트(물재생2처리장)

설비명	점검 내용	점검결과	대책
종침 지하	•구조물의 균열,파손,이완,누수등 안정성 여부?•상배수시설상태(수중펌프,조작판넬,배수로) •반송펌프 상태(소음,V-밸트,인발상태) •잉여펌프 작동상태 및 인발상태 •지하 청소상태 •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
차아염소실	•저장탱크누유상태 •저장탱크 유출밸브상태 •조작판넬 상태(자동수동 및 정지상태표시)? •정량펌프동작상태 •투입구까지 이송관,투입량상태 •정량펌프실내부상태 (보조탱크,이송펌프,조명시설,) •이송펌프 및 배수설비상태 •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
종침 소포수실	•소포수 펌프 작동상태 •소포수 배관 및 말단 물분사상태 •상배수시설상태 •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?

안전점검의 날 시설물 점검리스트(주변전실)

점검부서	슬러지재활용과	점검자	주무관	과장
점검일	201 .

설비명	점검 내용	점검결과	대책
변압기	- 외함 및 부싱의 균열 오손 여부 - 조임부, 용접부분 및 밸브부분 누유 여부 - 절연유의 온도 - 흡습제 변색 여부 - 단자부의 과열 및 아크 흔적 여부 - 접지선의 취부상태 여부
수배전반	- 외관 및 표시상태 이상 유무 - 계기의 오손 및 지시치 정상 여부 - 이면 배선의 오손 및 헐거움의 여부 - 콘트롤 스위치등 부속설비 이상 여부 - 접지단자의 취부상태 여부 - 전력용 콘덴서 외관 및 누유 및 소음상태 - 축전지의 충전전압 및 충전전류 상태
케이블트레이 및 공동구	- 케이블의 손상여부 - 접속부의 변색 부식, 변형 헐거움 여부 - 케이블의 지지대 이상유무

안전점검의 날 시설물 점검리스트(슬러지1처리장)

점검부서	슬러지재활용과	점검자	주무관	과장
점검일	201 .

설비명	점검 내용	점검결과	대책
농축설비	로터리스크린 가동상태 점검 스크루프레스 가동상태 점검 밸트 콘베이어 가동상태 점검 스크류프레스 여액 배수상태 점검 농축조 월류 상태 점검 오니저류조 교반기 가동상태 점검 MCC 및 기동반 가동 상태 점검
소화조	소화 안전밸브 작동 상태 점검 소화액위 적정 상태 점검 텔레스코프밸브 월류상태 점검 소화가스 압력상태 점검 소화상부 월류 상태 점검 소화순환 펌프 가동 상태 점검 역화 방지기 이상 유무 점검 소화이송펌프 가동 상태 점검 각종 MOV 작동 상태 점검 MCC 및 LOP 가동 상태 점검 슬러지 투입 유량 및 배관상태 점검

안전점검의 날 시설물 점검리스트(슬러지1처리장)

설비명	점검 내용	점검결과	대책
탈취설비	탈취 휀 가동 상태 점검 순환수 펌프 가동 상태 점검 PH메터 가동 상태 및 이상유무 중화제 탱크 적정 상태 점검 보충 영양제 및 담체 상태 점검 분사노즐 분사상태 점검 순환수 스트레이너 휄터 청소 교체 점검 기동반 운전상태 표시 및 계기류 이상 유무
가스교반기	역화방지기 상태 점검 순환 냉각수 쏠밸브 동작 점검 냉각수 펌프 가동상태 점검 냉각 휀 가동상태 점검 가스교반기 오일 주입기 가동상태 점검 기동반 가동상태 표시등 이상유무 냉각수 탱크 물 보충상태 점검 WATER TRAP상태 및 드레인 배관상태 점검 OIL TRAP상태 및 드레인 배관상태 점검 브레터 소음상태 점검 냉각수 솔 밸브 동작상태 점검 오일 주입기 오일보충 상태점검 순환가스 압력 이상 유무점검 순환가스 온도 적정 유무점검 배관 접속부위 기밀상태 점검

안전점검의 날 시설물 점검리스트(슬러지1처리장)

설비명	점검 내용	점검결과	대책
집진설비	배기 ID휀 가동상태 점검 순환수 펌프 운전상태 점검 순환수 탱크 물 보충상태 볼탑 점검 MOV개폐 적정상태 점검 SOX 적정 기준치 상태 확인 NOX 적정 기준치 상태 확인
탈황설비및가스홀더	약품 투입 펌프 가동 상태 점검 PH메터 가동 상태 및 이상유무 배기 상태 화인 점검 워더 트렙 작동 및 드레인 상태 점검 압력상태 이상유무 점검 가스포집 유량계 작동 상태 점검 가스관 기밀상태 및 배관상태 점검 가스홀더 레벨계 작동상태 점검 드레인 배관 드레인 및 점검 안전변 오일레벨 확인 점검 역화방지기 상태 및 드레인 및 점검 밸브적정 개폐 상태 점검 홀더데크 적정 텐션 상태 점검 가스홀더 기밀 상태 점검

안전점검의 날 시설물 점검리스트(슬러지1처리장)

설비명	점검 내용	점검결과	대책
보일러	보일러 가동 상태 점검 가스 부스터휀 점검 배기 가스온도 적정 유무 점검 순환 압력 상태 점검 기동반 표시등 및 MCC 이상유무 점검 순환펌프 가동상태 점검 고저온 수조 수위상태 점검 열교환기 순환수 온도 및 밸브 개폐상태
高低수배전반	VCB 투입상태 지하 전등 분전반 이상유무 변압기 온도 가동상태 점검 콘덴서반 투입상태 적정유무 점검 ACB투입 상태 계기 점검 정류기반 충전 상태 및 전류 점검

안전점검의 날 시설물 점검리스트(슬러지1처리장)

설비명	점검 내용	점검결과	대책
드럼식농축기	구동모터 및 인버터 작동상태 점검 농축오니 약품 희석 상태 점검 믹싱펌프 정상 작동 상태 점검 슬러지 투입펌프 작동 상태 점검 약품 공급펌프 작동 및 적정 상태 점검 세척수 펌프 가동상태 점검 MCC반 인버터 가동 상태 점검 약품 희석장치 가동상태 점검 약품탱크 교반기 가동상태 점검 모노펌프 가동상태 및 배관점검 물 보충 펌프 작동 상태 점검 약품 원액탱크 레벨 및 MOV 작동상태 점검
기타설비	HCT 정상 가동상태 점검 UCT 정상 가동상태 점검 HCT,UCT 조작반 기동상태 점검 잉여소각로 연소휀 가동상태 점검 잉여소각로 냉각휀 가동상태 점검 1.2처리장간 이송 가스배관 개폐상태 점검

안전점검의 날 시설물 점검리스트(시설명)

점검부서		점검자	주무관	과장
점검일	201 .

설비명	점검 내용	점검결과	대책