재건설공사 관련 시설물 개선요구 및 조치사항(계획)

(2014. 11. 25(화) 공정회의)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
1		제2정수장 HMI구성	○ 제2정수장 공정별 HMI 표출 긴급 요청 - 실시간 감시가 안되어 공정 시운전 및 자체 운영상의 애로사항 발생 - 신속한 HMI 구성 운영으로 시운전의 신뢰성 확보 및 제어실 직원 교육 필요 ○ 중앙제어실에서의 자동제어 시운전 및 연속 풀부하 시운전 필요 - 약품 투입, 여과지 역세척, 활성탄지 역세척 등 자동제어 시운전 필요 - 각 공정별 적정 운영조건, 유량배분 조건등을 찾기 위한 연속풀부하 시운전 필요	•조치예정 (11/22)	수용	신규 (전기)
2		혼화지 옥외건물 옥내화	○ 제2정수장 혼화지 옥외건물 옥내화 요청 - 현황 : 정수장에서 가장 중요한 곳(응집제 투입지점)으로 투입설비,감시․ 측정설비,샘플링펌프․배관 등이 혼재되어 있음 - 문제점 : 우기시 및 겨울철 상시 감시가 어려우며, 옥외노출로 설비유지관리상 부식,파손,동파 등 문제점 발생 농후 - 요청사항 : 옥내 구조로 개선 조치 요청 ○ 응집지 전단 응집제 투입 감시용 CCTV 2기 설치 - 응집제 투입배관 파손등의 이유로 투입이 안될 경우 감시가 불가능하므로 감시가 가능토록 CCTV 설치 요청	•현장조사후 긍적정 검토 •약품동CCTV 2기를 혼화지 실린더감시를 위해 이설예정 (12/15) •배관보호, 열선 기설치완료	검토예정 수용	신규 (건축) (전기)
3		계열별 응집지 유입유량	○ 제2정수장 계열별 응집지 유입유량 편차발생에 따른 개선 요청 - 현황 : 계열별 분배 낙차발생에 따른 공기혼입 영향 및 유량분배 오차발생 으로 응집제의 비정상 투입에 따른 수질사고가 우려됨. => 해결방안 강구 및 개선조치 요청	•침전지 유출웨어 상향조정후 (300mm) Test중임 •혼화지~침전지 유출까지 운전수위 상승시 유량분배 불균형 및 오리피가 잠기지 않는 현상 완화 예상됨	수용	신규 (시운전)
4		침전지 웨어	○ 침전지 유출웨어 높이 적정성 여부 ․ 시운전시 측면 웨어 일부 막음상태로 운전 중이고 오리피스웨어가 수면아래로 잠기지 않음 => 이유는? ․ 트로프 하부 구멍이 오픈된 상태로 침전수 유출 => 연속부하시운전시 웨어의 적정높이 및 웨어 개수, 지별 유량분배 등 검토하여 문제 발생시 개선 필요

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
5		제1정수장 착수정 샘플링	○ 제1정수장 착수정 샘플링 개선 조치 요청 - 현황 : 착수정 샘플링 펌프를 통해 본관 수질연구실 및 측정기실로 분기 이송 - 문제점 : 수질연구실로의 이송수량 부족에 따른 수질차이 발생 -> 수질실험 곤란 및 장마철 등 긴급상황시 수질파악 혼동으로 조기 대처 어려움 대두 ☞ 펌프용량 증대, 샘플링 배관 이원화 등 개선 조치 요청	•펌프용량 증대(1대 추가) 예정 (11/30)	별도협의 예정	신규 (기계)
6		침전지 수질 샘플링 관련	○ 여과지 시동방수의 영향에 따른 침전수 수질측정오차 발생 가능 - 현황 : 시동방수 유출지점과 침전수 샘플링 지점 근접 => 시운전시 실시간 영향성 파악후 오차심할 경우 샘플링 지점 변경 (1계열-> 2계열) 요청	•시동방수 유출 : 5~6지 중간 •침전수 샘플링 : 8지 → 이격설치되어 변경 불필요	수용	신규 (기계)
7		공정진단소프트웨어 구축 관련	○ 공정진단 소프트웨어 전용 PC 설치 관련 - 공정진단프로그램을 기존 통합감시시스템 화면에 구성시 ▸ 진단을 위한 장기소요시간 동안 감시기능 못함. ▸ 자체 공정진단 및 진단을 위한 연산식 자료(파일)의 체계적 관리 어려움 => 향후 유명무실한 프로그램으로 전락가능 - 전용 PC 2대(수질연구실, 사무실) 설치하여 정기적인 진단을 위한 관련 담당자 의 관리가 필요함(공문 기 발송내용임, 정수시설과-2470(2014.10.14.)	•조치예정 (12/15)	수용	신규 (전기)
8		워터나우 구성	○ 제2정수장 및 고도시설 관련 워터나우시스템 구성 조치 - 현황 : 과거 공사전 제2정수장의 워터나우를 운영하였으나 현재 제1정수장 공정에 대한 워터나우시스템 운영 -> 준공전 제2정수장에 대한 워터나우시스템 구축하여 통수시 운영필요 - 필요사항 : 화면 구성, 데이터 송·수신, 관련 일보 및 월보 구성, 소독능(오존,염소) 관련 구성 등. (본부 급수운영과 및 관련업체와 협의 요망)	•조치예정 (12/15)	수용	신규 (전기)
9		활성탄유입전총유기탄소계 통신 등 설치 추진	○ 활성탄유입전 총유기탄소(TOC)계 통신 및 HMI 구성 - 6/18 자체 공정회의시 합의사항(기전설비과,시공사,감리단,구의센터) ․ 구의센터 : TOC측정기 제공 및 측정기 외함 구매 ․ 시공사 : 설치관련 제반사항 (옥내 배관, 통신․전기, HMI화면 구성, 측정기설치 및 안정화) => 측정기 외함 구매 완료에 따라 설치관련 제반사항 추진 요청	•계측기기 설치 (11/24) •HMI, 통신 (11/30)	수용	신규 (전기)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
10	정수과	활성탄흡착지	○ 취수유량 변화 및 활성탄지 역세척에 의한 유량변동에 의한 유출탁도 증가 대책 수립필요 - 취수량 증가시 유량변동으로 활성탄 유출탁도 증가(최대 0.08NTU이상) - 활성탄지(9지) 세척시 유량변동으로 유출탁도 증가 → 타 활성탄지 유량증가로 밸브개도율~ 0%로 거의 닫힘 - 기존여과지 세척시 유량변동으로 유출탁도 증가 ※ 정수지 유입유량계 편차에 대한 대책 필요→ 안정적 후염소제어 어려움	※문제점 검토 및 해결방안 검토 •유량에 따른 지수조정 운전 •활성탄지 운전수위 상승 (2.9→3.5m) Test중임 •후염소 제어 - 프로그램 작성중 - 11/24~ 시운전 시작	추가협의 예정	신규 (시운전) (전기)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
11	정수과	활성탄지 표층불균형	○ 부분통수 중인 활성탄지 표층불균형 개선 - 표층 불균형 -> 위치별 수압차 발생 -> 여과속도 편차 발생 가능 => 운영중인 활성탄지9지~16지의 표층 불균형 원인 분석 및 개선조치 요청	•운전수위 조정하여 시운전 중임	수용	신규 (시운전)
12		옥외샘플링배관 보온추가조치	○ 옥외샘플링배관(혼화전 샘플링) 동파방지용 열선조치 - 혼화전 샘플링 배관 현재 배관보온재 설치하였으나, 동파방지용 열선 추가 조치 요청	•열선 설치 완료	수용	신규 (기계)
13		여과지퇴수탁도측정 관련 구성 및 시운전	○ 여과지 역세척시 퇴수 탁도 측정 관련 프로그램 구성 및 시운전 실시 요청 - 현재 전혀 운영 되고 있지 않음 - 지별 역세척시 샘플링 펌프 자동운전 프로그램 구성 및 적정성 파악 - 측정기로의 정상적인 시료수 이송 및 측정값의 신뢰성 파악 - 퇴수 탁도계 측정값에 의한 역세척 시간 적정성 파악	•센터, 시운전팀과 협의후 완료예정 (12/15)	수용	신규 (전기)
14		착수정 샘플링펌프 전원관 이설	○ 통로내 일부 샘플링 펌프 전원관 설치로 인해 이동 및 장비이송 곤란	•확인후 조치예정 (11/30)	수용	신규 (전기)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
15	정수과	유량 분배를 위한 밸브 제어	○ 제1정수장, 제2정수장으로의 유량 분배를 2정수장 착수정 유입밸브로 조정 → 취수유량이 하루에도 몇 번씩 변경되므로 1,2정수장 유량 배분을 위해 밸브 반자동제어 필요	•검토	Full부하 운전시 협의예정	신규 (시운전)
			○ 신설 응집침전지 수리 및 청소를 위해 1개지를 비울 경우 계열별 유량 분배 위한 밸브제어 필요	•침전지 수위상승 Test와 병행하여 시운전 예정	수용	신규 (시운전)
16		배출수지 청 소	○ 배출수지내부에 시운전시 퇴적된 여과사, 입상활성탄등 청소	•청소예정 (11/25)	수용	신규 (시운전)
17		세사기실	○ 시상수 유입라인, 경사스크류콘베이어 점검부 누수 ○ 시상수 압력계 교체 - 압력이 4K 이상인데 압력계 레인지 최대 2K가 부착되어 있음 ○ 펌프 배관드레인용 밸브 설치 요청 - 세사기실 펌프는 상시 사용하지 않기 때문에 겨울철 동파 방지를 위해서는 펌프 및 배관 내 드레인이 필요한데 드레인 밸브가 하나도 없음	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (기계)
18		HMI (세사기실)	○ 배출수지동 기타설비(세사기실) 제어가 제어실에서는 가능하나 세사기실 운영관리 주체인 배출수동에서는 제어 안됨 ○ 세사기실 슬러지이송펌프 A, B, C 자동 교번운전 안됨 ○ 배출수동 기타설비(세사기실) 화면에 TMS 방류수 샘플링펌프가 표시되어 있어 삭제 요청	•센터와 협의후 조치예정 (11/30)	수용	신규 (전기)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
19	정수과	활성탄 흡착지유출수 입자수 증가 대책	○ 활성탄 흡착지 유출수 입자수 증가에 대한 대책마련 요청 - 11월 4일 이후 지별 입자수 측정값이 평균 20개/mL에서 40개/mL 이상으로 2배이상 증가함(여과지 유출수의 입자수는 평균 10개/mL 이하임) - 특히, 9지 및 10지의 입자수가 100개/mL이상 측정되고 있음	•센터협의 예정	수용	신규 (시운전)
20		활성탄 흡착지	- 활성탄 흡착지 지별로 설치되어 있는 조명등이 한쪽벽면에서 설치되어 사각 지대 발생됨, 반대쪽 벽에도 추가설치 (지별 2개소)	•검토	수용	신규 (전기)
21		샘플링 펌프 토출측 압력계 설치	○ 제2정수장 샘플링 펌프 토출측 압력계 설치 - 펌프교체 및 수시 펌프성능 점검시 필요(제1정수장 기설치사항임)	•설치검토	별도협의 예정	신규 (기계)
22		측정기 가동 및 교육실시	○ 신설 측정기 조기 운영 및 측정기 사전 교육 실시 - 현재 시운전시 수분석에 의해 수질을 파악하고 있으며 측정기는 비가동중임 -> 수질과 관련된 시운전 신뢰도 저하 및 공정 문제점에 대한 의구심 초래 => 시운전을 하고 있는 공정의 측정기 가동 및 측정기 담당자 교육 실시	•실시예정 (11/24~12/05)	수용	신규 (전기)
23		배출수동 HMI	○ 샘플링펌프 1호기, 2호기 가동상태 표시안됨, 실제로 2대인데 HMI상에 4대로 표시됨 ○ 1차분배조 약품공급펌프 1호기, 2호기 가동상태 표시안됨 ○ 약품용해조 1호기, 2호기 교반기 가동상태 및 Outlet 밸브 상태신호 표시 안됨 ○ 세정수펌프 1호기, 2호기, 3호기 가동상태는 표시되나, Fault 신호는 표시 안됨 ○ 1차농축조 슬러지 수집기 정지시에도 가동으로 표시됨	•센터와 협의후 조치예정 (11/30)	수용	신규 (전기)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
24	정수과	착수정 상부 약품투입동	○ 약품 탱크에 표지판 부착 ○ 가성소다 이송배관(원액탱크 -> 희석조 탱크) 보온조치 ○ 약품투입기 바닥 드레인라인 연결 안됨 - 약품투입기 튜브 파손 및 배관 청소시등 퇴수를 위한 밸브 설치되어 있으나 퇴수배관이 없음 ○ 약품폐액탱크 내에 물이 차있으므로 준공전 폐액탱크 청소 ○ 비상세정장치 샤워용 물 안나옴	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (기계)
25		바닥마감	- 염소저장실 및 중화설비실 기화기실 바닥 마감(우레탄) 손상	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (건축)
26		오존발생기	방전관 이상발생시 분해점검 불가	•방전관 교체는 A/S요함 - 자체 교체 불가한 사항임	수용	신규 (기계)
27		정수지	- 정수지 오바 블로워 환기구로 염소가스 유출되어 인젝터실 염소냄새 발생 및 기계설비 부식우려 조치바람	•제트팬 가동시 냄새저감 •환기구는 폐쇄 불가	수용	신규 (기계) (토목)
28		이산화탄소	- 이산화탄소 충전작업이 원활하도록 조치바람(저장실 옆 충전 공간 확보 및 포장) - 이산화탄소 탱크실 압력조정기 후단 안전밸브 누출 - 아날로그 압력계 설치 안 됨(압력조정기 전, 후) 가스공급배관 받침대 보강 및 PLC판넬 명판부착 - 중앙제어실 원격조정 불가(긴급차단밸브, 기화기 등) - 기체배관 토출 측 압력조정기 요함. 신설 이산화탄소 저장탱크 접지선 설치 안 됨.(접지선 설치 바람)	•조치예정 (12/10) •조치예정 (11/30) ″ ″ ″ ″ ″	수용	신규 (토목) (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
29	정수과	측정기실 냉난방기 설치	○ 수질측정기실 냉난방기 설치 - 측정기기의 결로 및 부식방지 - 대상 : 약품투입동, 여과지동, 송수펌프동 측정기실 ※ 13년 9월 공정회의 및 14년 3월 공정회의 안건사항임 (9월중 설치예정이었으나, 조치안됨)	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
30		폐쇄공간 환기조치	○ 밀폐창으로 설치된 폐쇄공간 환기조치 요청 - 대상 : 약품투입동 수질측정기실(1층) 및 유지관리실(1층) 관리본관 수질연구실내 탈의실 - 9/30까지 Wall Fan 설치예정이었으나, 현재까지 조치안됨. - 현 밀폐창을 환기창으로 추가 변경요청	•검토	검토예정	미결 (건축)
31		수질연구실 벽면창 블라인드설치	○ 벽면창 블라인드 설치 필요(햇빛차단, 외부로의 실내노출 방지) - 실험실은 직사광선을 피하는 구조로 설치되어야 하나, 현재 벽면창 노출 (입찰안내서 참조) -> 예비준공검사(10월)시 센터측 조치요구사항임	•반영조치	조치예정	미결 (건축)
32		수질연구실 시건장치	○ 수질연구실 디지털 도어록 미설치	•설치예정	수용	미결 (건축)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
33	정수과	전기실 침수방지	○ 수질측정기실 침수시 전기실까지 침수되므로 차단 방지시설 설치 필요 - 현황 : 전기실과 수질측정기실 벽하부 전기트레이 통로로의 침수가능 - 조치요구사항 ․ 전기트레이 통로 폐쇄(5/23 공정회의 안건사항)	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)
34		배관보호 덮게판 설치	○ 여과지동 샘플배관 보호덮게판 설치 - 현황 : 샘플배관 노출로 안전사고 및 배관충격 우려 - 2014.8 합동점검시 현장지적으로 조치예정사항임.	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (토목)
35		월계 송수 잔류염소 측정기 설치	○ 후염소제어 관련 월계 송수 잔류염소 측정기 설치 작업 (송수펌프동 수질측정기실) - 측정기 외함 미설치(측정기는 구의센터에서 공급예정) - 샘플링 라인 추가 연장 미실시 - 통신 및 HMI 미구성 ※ 14년 8월 기전설비과, 시공사 및 감리단, 구의센터 합의 사항임.	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (전기) (기계)
36		송수펌프동 측정기실 배수 이중화	○ 송수펌프동 측정배수라인 이중화 경제성 검토 자료 및 결과 요청 - 측정시료수 재활용을 위한 배수라인 이중화 요청사안에 대하여 시공사에서 경제성 검토 후 결정하기로 하였으나 현재까지 별다른 조치사항 없음.	•전력소모량은 미미하나 측정시료수 방류토록 계획되어 배관설치 불가함	수용	미결 (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
37	정수과	여과지별 탁도계 설치	○ 여과지별 탁도계함과 여과지 공기밸브 근접 -> 유지관리 어려움 - 워크웨이 및 난간 확장 조치 지시 및 수용 ○ 탁도계 드레인시 하부 높이 협소로 유지관리 어려움 - 탁도계 상향 조정토록 지시 및 수용하였으나, 조치없이 함내 배관설치 ○ 탁도계 함내 전기코드 설치위치 부적정 - 수조아래 설치되어 상단으로 시정조치 지시․수용하였으나, 미조치됨 ※ 3가지 사항은 14년 8월 기전설비과 지시 및 시공사․감리단 수용사항으로 현재까지 미조치됨.	•조치예정 (11/22) •조치예정 (11/30) •조치예정 (11/30)	수용	미결 (토목) (전기) (전기)
38		샘플링 라인 드레인	○ 지하공동구내 제2정수장 공정수 배관 곡관부(하->상) 드레인 설치 - 장기사용시 배관내 퇴적으로 인한 문제 방지를 위해 드레인 설치예정사항이었음. - 세부위치 협의요망	•2개소 기설치 (여과지, 수질시험실 지하공동구)	수용	미결 (기계)
39		배관 표시	○ 각종 배관 흐름방향 표시 및 표찰 설치 - 일정간격(20m이내)으로 배관 방향 및 명칭표식 요청 (기 설치된 공동구내 제1정수장 관련 배관 포함)	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
40	정수과	증 설 배출수지	○ HMI 제어프로그램 상 감시가 되고 있지 않음 - 배출수지 증설부분이 HMI 제어프로그램에 구현되지 않음 ○ 수위 감시 및 밸브 원격 제어 요청	•현재 수동제어 완료	Test 진행중	미결 (전기)
41		배슬러지지	○ 배슬러지지 점검 및 청소를 위한 내부 사다리 설치 요청	•검토	안전휀스 설치	미결 (토목)
42		기 존 여과지 지하	○ 기존 여과지 지하 퇴수용 펌프 및 배관 재설치 (임시용 설비 철거 후 재설치) ○ 퇴수배관은 공동구 출입에 지장물이 되지 않도록 벽면쪽으로 붙여 설치	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
43
44		침전지 후단	○침전지 유출수로 차단수문은 여과지 쪽 벽면에 거치함을 설치 보관	•조치예정 (11/22)	수용	미결 (기계)
45		정수지출입문	○ 워터챔프실 내부 정수지 출입문 열쇠 및 외부 점검구 등 덮개 열쇠 인계 바람. ○ 정수지 워터챔프실 출입문 번호키 설치	•열쇠 인계예정(11/30) •설치예정	수용 번호키반영	미결 (건축) (토목)
46		착수정 상부 약품 투입동	○ 약품투입펌프 전단 투입배관 파손시 약품이 착수정으로 들어 가지 않도록 착수정 상단 위어부 및 점검구 덮개 인상 ○ 약품저장탱크 방액제 외부 퇴수라인 설치 - 바닥 청소 수 및 배관 청소수 퇴수 라인이 없어 상시 물이 고여 있음 ○ 착수정위어 점검부 염소가스 누출에 의한 배관등 부식우려 - 스틸그레이팅 덮개로 되어있는 부분 밀폐형 덮개 추가	•약품확산방지턱(조적) 설치예정 •조치완료 •조치완료	수용	미결 (기계) (기계) (토목)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
47	정수과	자동제어	○ 기존 및 신설 정수지 염소투입 잔류염소 목표값 자동제어(PID)제어 안 됨 조치요함.	•시운전 (11/20) •조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)
48		HMI표시	○ 염소가스 자동제어 팝업 창에 유량비례와 투입량 제어가 서로 바뀌어 표시되어 있음 조치요함. ○ 가스공급 과정 배관 표시가 잘못 표시되어 혼란 초래 수정바람.	•시운전 (11/20) •조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)
49		염소중량계	○ A라인 로-드셀 손상 전송트렌드 불규칙 정확한 중량 확인불가 조치바람(업체 점검결과 로-드셀 손상)	•자연재해(낙뢰)에 의한 결함으로 사용자 조치 요함 ※ 본부에서 공문시행	수용	미결 (기계)
50		공동구 덮게	○ 염소투입기실 공동구 유입배관 덮게 없음 조치바람	•확인후 검토예정	수용	미결 (토목)
51		시건장치	○ 염소실 출입문(기화기실) 지문인식 장치 설치 요함	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (건축)
52		전등 및 스위치	○ 염소저장실 조도확보 및 조작전원 스위치 위치 변경바람. (투입기실측 → 기화기실측)	•센터와 협의후 조치예정 (12/10)	수용	미결 (전기)
53		희석수 배관	○ 기존 정수지용 후 염소 용해수 배관 확관 작업(Ø50→Ø80) 요함.	•#2정수지 청소시 시행예정	수용	미결 (기계)
54		풍향계	○ 설치방향 확인 후 조치바람(동서남북)	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
55		염소투입기	○ 콘트롤러 고장으로 수리차 반출, 현재까지 설치되지 않음 조치바람	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
56	정수과	벽면 마무리	○ 염소투입기실 벽면 폼 막음 후 후속 조치 없음 조치바람	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (건축)
57		외벽 손상	○ 염소투입동 외벽 파손부위 조치바람(여러 곳이 파손되었음)	•조치예정 (12/10) - 시멘트판넬 발주예정	수용	미결 (건축)
58		수평작업	○ 염소실 옥상 배수 잘 안됨(인조 잔디 손상)	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (건축)
59		휀 설치부분	○ 염소저장실 배기 휀 철거 부분 조치 및 천정 위 휀 철거바람.	•조치예정 (12/05)	수용	미결 (건축) (기계)
60		진공 조절기	○ 진공조절기 1,2호 작동이상 염소투입 불안정 조치바람.	•A/S를 위해 기반출	수용	미결 (기계)
61		CCTV	○ 염소저장실, 투입기실 설치 요함.	•현재 시공중 •완료예정 (12/10)	수용	미결 (전기)
62		출입문	○ 각 출입문 수토브 설치 요함.	•반영불가 - Door Check 기설치 - 설계외 사항임	수용	미결 (건축)
63		배관밸브	○ 염소투입실 가스 진공배관 PAC배관 밸브(25A) 교체 및 예비품 확보	•센터와 기협의하여 밸브 선정한 사항임	수용	미결 (기계)
64		워터챔프실	○ 기존(운영 중) 정수지 워터챔프실 겔러리 제거 및 창문유리설치 ○ 신설 정수지 워터챔프실 난방설비 설치바람.	•갤러리 제거 불가, 창문유리 설치예정 (11/30) •방열기설치예정 (11/30)	수용	미결 (건축) (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
65		무전기 사용	○ 공동구,제어실, 염소실등에서 무전기 사용이 가능토록 조속히 조치	•현재시공중 •조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)
66		오존접촉조 각 점검구 밀폐조치 방안	○ 영등포 및 타정수장의 경우 접촉조 점검구 패킹 부적정 및 밀폐방법의 부실로 오존냄새 과다 발생되는 문제점 있음 - 점검구 덮개 패킹(테프론, 바이톤) 재질상의 적정성 및 접촉부의 완벽한 기밀을 유지 할 수 있는 공법 적용으로 조치요함	•테프론패킹 적용 - 시운전시 오존냄새가 발생하면 패킹부 추가조치 예정	수용	미결 (기계)
67		활성탄 흡착지 사다리	○ 활성탄 흡착지의 사다리를 이동식으로 계획된 바, 안전사고 우려가 있으니 지별로 부착식 사다리 설치 요함	•이동식 사다리로 협의완료한 사항임	수용	미결 (토목)
68		응집지 지하 공동구	○ 침전지 전단 스컴제거용 배관 중간밸브 조작을 위한 사다리 설치	•배관 누수시 조작하는 밸브이므로 이동식 사다리 사용 요함	수용	미결 (기계)
69		배관보온 및 보호카바설치	○ 1,2정수지 위 워터챔프 및 인젝터 가스공급배관 외부 보온 및 보호 카바 미설치 조치요함.	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
70		산소탱크	○ 산소 압력계 및 액면계 아날로그와 디지털 게이지 상호 일치하지 않음 조치요함.	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (기계)
71		오존설비	○ 예비품목 및 안전장비, 보호구 등 인수인계 안 됨(확인요함)	•조치예정 (12/10)	수용	신규 (기계)
72		회수염소	○ 회수염소 투입시설(인젝터설비) 설치 안됨	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
73	정수시설과 기계	응집지 보안등	○ 응집지 보안등 기초 너트 미체결	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (전기)
74		활성탄흡착지 수문	○ 활성탄흡착지 수문 베이스를 매입 설치하여 추후 유지관리에 어려움이 있으니 조치요망	•조치예정 (12/10)	수용	신규 (기계)
75		재도장 요청	○ 퇴수펌프, 각종 수문 스텐드 도장 탈색 및 녹발생 → 재도장 요청	•조치예정 (12/10)	수용	신규 (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
76	정수시설과 기계	착수정으로 유입되는 정수지 회수라인 배관누수	○ 착수정에 설치되어 있는 정수지 회수배관 용접부위에서 누수 발생 조치요망	•조치완료	수용	신규 (기계)
77		침전지 배관 커버 설치	○ 침전지 통로를 횡단하여 설치되어 있는 배관으로 안전사고 발생이 우려되니 커버 설치요망	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (기계)
78		안전난간(2개소) 및 계단(1개소) 설치	○ 송수펌프동 수충격완화설비(월계) 상부 점검을 위해 설치되어 있는 사다리가 구조물로 인하여 올라가는 것이 불가하니 송수펌프동 중층에 안전난간 및 계단을 설치하여 안전사고예방과 점검이 가능하도록 조치요망	•전기작업 완료(12/10)후 조치예정	수용	신규 (토목)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
79	정수시설과 기계	소방설비 보완요청	○ 각 공정별 건축물에 설치되어 있는 옥내소화전에 소방호스 및 관창이 설치되어 있지 않으며, ○ 공동구 및 공정별 건축물에 설치되어 있는 비상유도등 전원이 들어오지 않으니 조치요망.	•조치완료 •조치예정 (11/30)	수용	신규 (기계) (전기)
80		호이스트 보완	○ 정수시설과-2697(‘2014.10.20.)호와 관련하여 호이스트 보완요청 사항에 대하여 조치요망	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
81		각종 수문	○ 각종 수문 축 윤활유가 유입되지 않도록 유입방지판 설치요망	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
82		본관 기계실	○ 본관 기계실 배수펌프 그레이팅 설치요망 ○ 배수펌프 현장조작반을 설치하여 현장 조작이 가능하도록 조치요망	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (전기)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
83	정수시설과 기계	맨홀(점검구)	○ 장비 반입구 및 점검구 커버 중량으로 인력에 의한 개방이 불가, 슬라이딩 방식으로 설치요함	•사다리 설치구간은 소구경 맨홀커버 별도 설치예정 (11/30)	수용	미결 (토목)
84		배수펌프 조작반	○ 각종 옥외 변실내 배수펌프 현장 조작반 지상설치 필요 → 현재 변실내 설치로 침수 우려 및 유지관리 불편	•현재 시공중 (11/30 완료 예정)	수용	미결 (전기)
85		안전난간	○ 송수펌프동 천정 핏트 위생배관 점검 출입구와 반대쪽 중층 출입구에 안전 차단문 설치 → 현재 개방되어 추락 위험성이 있음	•조치예정 (11/29)	수용	미결 (토목)
86		세사기실	○ 수위 제어반 네임 플레이트 미부착	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (전기)
87		배출수지	○ 유입 및 회수펌프 유지관리 밸브(400mm) 핸들 비치요망	•조치예정 (11/30))	수용	미결 (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
88	정수시설과 기계	태양광 부유물제거기	○ 기초볼트 캡너트 타입으로 시공 요망 ※ 캡너트 시공 전체 1/2, 나머지 미시공	•조치예정 (11/30))	수용	미결 (기계)
89		응집기, 유입수문	○ 기초볼트 캡너트 설치요망 ※ 침전지 안전난간 기초 캡너트 일부 미시공	•조치예정 (11/22)	수용	미결 (토목)
90		설비명찰	○ 설비명찰, 각종배관 유체흐름표시 시공요망	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (기계)
91		관리본관동	○ 출입구 주변 에어콤프 브러쉬 가동용 전기 프러그 1개소 설치요망	•센터와 협의후 조치예정 (12/10)	수용	미결 (전기)
92		환기설비	○ 배출수치 펌프실 결로 현상 및 흡음판 곰팡이 발생, 환기설비 설치 요함	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
93	정수시설과 기계	송수펌프실 자연유하 배수관 밸브	○ 송수펌프실 자연유하 배관 밸브 작동은 침수경보 장치와 연동하여 개·폐 가능 하도록 설치 - 사유(필요성) : 침수시 전동밸브 침수로 미작동	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)
94		여과지 샘플링 배관	○ 여과지 샘플링 배관 보호카바 설치(일체형) - 사유: 배관이 산재되어있어 안전사고 위험	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
95		응집기제어반	○ 응집기 제어반 부식발생 - 사유 : 제어반 부식으로 미관 저해	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
96		여과지 응집지	○ 응집기 구동장치 볼트캡 설치 - 사유: 너트 노출로 미관 저해	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
97		착수정 약품투입 배관	○ 착수정 약품투입배관 수직설치 구간 배관 보호 휀스설치 - 사유 : 약품투입배관의 투명 PVC배관으로 충격에 약하고 출입구 쪽 설치로 파손 위험	•조치예정 (11/25)	수용	미결 (기계)
98		여과지, 활성탄지 배수펌프	○ 여과지 배수펌프 배수관 분리 - 사유 : 배수관을 회수조 유입 배관에 연결되어 기름, 오염물질 착수정으로 유입	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
99		송수펌프실 유압볼밸브 개도제어	○ 송수펌프 12대에 대한 유압볼밸브 제어가 가능토록 조치요망 - 현재 메인 유량조절밸브 활용 제어	•개도제어 가능하도록 SOL 밸브 추가설치 완료	수용	미결 (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
100	정수시설과 기계	여과지 밸브 조작대 (여과지 외부)	○ 여과지 밸브 조작대 볼트캡 설치 - 사유 : 너트 노출로 미관 저해	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (기계)
101		시동 방수펌프 유지관리를 위해 호이스트 연장	○ 시동방수펌프 유지관리에 필요한 호이스트가 펌프 상부까지 설치가 되어있지 않아 펌프의 수리를 위한 반출·반입에 큰 어려움이 있으니 호이스트 레일을 연장하여 설치	•구조 검토후 조치예정 (12/10)	수용	미결 (기계)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
102	정수 시설과 (전기)	감시제어 컴퓨터 대수 추가	○제어실의 원활한 운용을 위하여 OS 2대를 추가 설치 필요하므로 현재 사무실, 소장실 LOS를 제어실로 이전하고 기존 웹서버용 PC를 이용하여 사무실, 소장실 공정감시 가능토록 보완	•조치예정 (12/15)	수용	신규 (전기)
103		송수펌프동 전기실 정류기반 보수	○차단기 조작용 정류기 축전지 단자 부식되어 보수 요	•조치예정 (11/21)	수용	신규 (전기)
104		오존접촉지동 계단 전등 위치조정	○오존접촉지동 계단 전등이 계단참 1.6M 높이에 설치되어 머리에 부딪힐 우려가 있어 위치 상향 조정 요	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (전기)
105		배출수지동 임시변전소 사용 장소 배관 정비	○임시 변전소 사용 후 철거된 장소의 바닥 배관을 철거하지 않아 미관 저해하므로 바닥 배관 정비 요	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (전기)
106		여과지동 MCC반 절연강화	○여과지동 MCC-500 주차단기반 S상 부스바 단자가 판넬 덮개와 이격거리가 짧아 부스바 접속부와 닿을 우려가 있으므로 보완 요	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (전기)
107		MCC 판넬 접지	○ MCC 판넬 접지 정비 요	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (전기)
108		발전기실 바닥 청소	○발전기실 환기덕트 보수전 누수된 부위 얼룩 발생으로 바닥 미관상태 불량하므로 청소 요	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (건축)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
109	정수 시설과 (전기)	소프트 스타터 절연보완	○MCC반 소프트 스타터 1,2차측이 절연되지 않은 부스바가 설치되어 전기안전사고의 우려가 있으므로 절연장치 보완 필요.	•조치예정 - 정전작업시 가능	수용	미결 (전기)
110		유량계 상부 점검용 사다리 설치	○유량계 센서 및 압력계가 배관 상부에 설치되어 있어 점검, 보수에 어려움이 예상되므로 사다리 설치 요	•이동식 사다리 설치예정 (11/30)	수용	미결 (토목)
111		통전표시기 설치	○ 전기안전사고 예방을 위하여 통전표시기 설치 요	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)
112		발전기 연소가스 배출구 배관 연장 등 위치 조정	○발전기 배기가스 배출구 조정 요	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)
113		관리본관 기계실 배수펌프 현장 조작반 설치	○관리본관 지하 기계실 배수펌프에 조작반이 없어 긴급 운전이 필요할 경우 현장에서 조작이 불가하므로 현장 조작반 설치 요	•전기실 조작표준임	수용	미결 (전기)
114		서버장비실 유리창 보완	○주요시설인 서버장비실이 외부에서 파손 후 침입이 가능하고 외부에서 서버장비실이 투시되므로 유리창에 파손감지기, 진동감지기 등 침입감지와 관련된 장비를 설치하고 외부에서 서버장비실을 볼 수 없도록 보완	•보수예정 (11/30)	수용	미결 (건축)
115		약품투입동 판넬 잠금장치 고장	○ 약품투입동 정류기 판넬(DC-Y1) 잠금장치 고장 보수 요	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
116	정수 시설과 (전기)	송수펌프동 전기실 건물내부 보수	○ 장비반입구 셔터와 바닥 접속부 마무리 요	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (건축)
117		송수펌프동 전기실 건물내부 보수	○ 셔터주변 벽면 얼룩뱔생부 보수 요	•조치완료(11/16)	수용	미결 (건축)
118		송수펌프동 전기실 건물내부 보수	○ 물기침투로 들뜨고 팽창된 악세스플로어 보수 요	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (건축)
119		송수펌프동 전기실 건물내부 보수	○ 각종 작업으로 전기실, 변압기실 바닥에 먼지가 많음	•준공청소 예정 (11/30)	수용	미결 (건축)
120		송수펌프동 전기실 건물내부 보수	○ 강우시 누수로 천장 텍스 파손되어 떨어져 보수 요	•조치예정(11/30)	수용	미결 (건축)
121		송수펌프동 전기실 건물내·외부 시설 보완	○ 전기실 외부 유리(창) 파손 조속 보수 및 통유리로 되어 보안이 취약한 벽체 보강. (국정원 지적사항)	•조치예정(11/30)	수용	미결 (건축)
122		송수펌프동 전기실 건물내부 보수	○ 변압기실 브라인드 설치 요	•조치예정(11/30)	수용	미결 (건축)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
123	정수 시설과 (전기)	배출수지동 바닥 정비	○ MCC실 출입문 바닥 마무리 정비 요	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (건축)
124		1정수장 약품투입동 통신판넬 전기실 이설	○1정수장 약품투입동 통신판넬 위치가 부적정하여 침수 등의 우려가 있으므로 전기실로 이설.	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)
125		여과지동 공동구 케이블트레이 뚜껑 설치	○여과지동 공동구 케이블트레이 중 계단 옆으로 지나가는 부분은 신체 접촉 우려가 있으므로 뚜껑 설치.	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)
126		약품투입동 전기실 개폐형 창문 설치	○약품투입동 전기실은 강제 급배기 시스템만 있고 자연 환기는 불가하므로 에너지 절감 차원의 개폐형 창문 설치.	•가스소화설비로 인해 개폐창문 설치불가	수용	미결 (건축)
127		송수펌프동 및 탈수기동 RCS용 UPS 배터리 교체	○UPS는 정전시 배터리로 전력을 공급하여야 하나 방전되어 기능 상실.(배터리 교체 요함)	•조치예정 (12/15)	수용	미결 (전기)
128		송수펌프동 전기실 번호키 설치	○전기실은 비상시 신속하게 출입할 수 있도록 번호키로 교체. (본부 지적사항)	•조치예정(12/30)	수용	미결 (건축)
129		제어실 최대수요전력 전용 모니터 설치	○제어실에서 정수장 최대수요전력(피크전력)을 상시 모니터링할 수 있도록 전용 모니터 설치	•조치예정 (12/15)	수용	미결 (전기)
130		정수지 항 출입구 옆 장비실 부식방지대책	○정수지 항 출입구(2개소) 옆 장비실에 급속교반기, 수위계, 분전반 등이 설치되어 있으나 염소가스 접촉으로 부식이 심하게 발생되고 있으니 방지대책 마련.	•기밀보완 예정	수용	미결 (기계)
131		정수지 1지 수위계 측정값 난조(헌팅)	○정수지 1지 수위계(LIT-801A) 간헐적 난조 발생. 원인규명 및 근본적 대책 마련.	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (전기)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
132	정수 시설과 (시설)	문화재 옆 계단 정비	○ 본관 관리동에서 문화재로 올라가는 계단이 심하게 노후되어 있음 공사로 파손된 부분과 병행하여 잔여계단도 보수(3개소)	•조치예정 (12/15) - 바닥 : 조경석 판석 시공 - 계단 : 콘크리트 타설	수용	신규 (조경)
133		문화재 주변 맨홀 정비	○ 용마송수라인 위치변경에 따른 문화재 주변의 불필요한 제수변실 및 유량계실 폐쇄(7개소)	•조치예정 (11/22)	수용	신규 (토목)
134		신 설 염소투입동	○ 신설 염소투입동 외벽 바닥(끝) 아스팔트 포장전 경계석 설치 등 마감 처리(2개소)	•조치예정 (12/10)	수용	신규 (토목)
135		맨홀 사다리	○ 아차산 맨홀 사다리에 안전난간이 부착되어 출입에 불편함으로 맨홀이 깊지 않은 경우, 사다리 뒤편의 안전난간 제외	•안전등받이 제거예정 (11/25)	수용	신규 (토목)
136		배출수지 주변 교목식재	○ 배출수지 주변에 교목류가 없으므로 주변의 아파트와 어울리도록 벚나무 및 과실나무 등 교목류 집중식재	•설계반영 예정 (본부 협의중)	수용	신규 (조경)
137		배출수지 계측실 상부	○ 배출수지지 상부 계측기실 주변 장비반입 및 직원 동선을 위한 보도포장 포설	•본부 협의중	수용	신규 (조경)
138		관리동 3층 조경	○ 본관 관리동 3층에 차폐스크린 설치 및 관목 및 덩굴식재	•본부 협의중	수용	신규 (조경)
139		정문 ~ 본관동 조경	○ 정문~ 본관관리동 간 수목은 관리가 용이한 조형 향나무 식재	•본부방침상 반영불가	수용	신규 (조경)
140		센터내 조경	○ 관리동 주변은 관목식재, 사면 잔디식재, 공사로 훼손부지 자생초화류 파종	•조치예정 (12/15)	수용	신규 (조경)
		국기계양대	○ 국기계양대 위치 홍보관 앞으로 조정	•조치예정 (12/15)	수용	신규 (조경)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
141	정수 시설과 (시설)	문화재 옆 돌출 맨홀 정비	○ 문화재 옆 및 테니스장 입구의 돌출 상수도 맨홀 정비(2개소)	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (토목)
142		신 설 염소투입동	○ 신설투입동 외벽 보호를 위해 토사제거 및 빗물이 유입되지 않도록 조치(2개소)	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (토목)
143		탈수기동 주변 빗물받이 정비	○ 탈수기동 주변 공사차량으로 인해 파손된 빗물받이 정비	•조치예정 (12/10)	수용	미결 (토목)
144		활성탄 흡착지 사다리	○ 활성탄 흡착지 점검용 이동식 사다리 미구매, 이동이 용이하고 안전한 사다리 구매를 위해 구매전 센터와 사양서 협의	•조치예정 (11/30)	수용	미결 (토목)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
145	행정관리과	1층 샤워실	○ 온수 물온도 낮아 순간 온수기 설치요함(사용자들 전체 의견))	•점검후 조치예정 (11/30) - 지열 급탕으로 물온도 40도 이하임	수용	신규 (기계)
146		본관	○ 1층 승강기옆 유리벽으로 청소 불가 ⇒ 유리문 으로 시공 요	•반영불가 - 지하층으로 추락위험 - 설계외 사항임	확인후 검토예정	신규 (건축)
147		방범창 설치	○ 보안대상 시설 : 제어실, 보안실, 통신실	•검토	수용	신규 (건축)
148		교육동	○ 화장실 소제씽크 바닥배수 없음	•대변기→소제씽크로 변경 •별도 배수구 없음	수용	신규 (기계)
149		옥탑	○ 본관 옥탑 전기 배관후 마감 부실 ○ 옥탑 화장실 배기휀 구배 맞지 않아 물 안빠짐	•조치완료	수용	신규 (기계)
150		공조실	○ 공조실 기계 내 외부 및 배관 마감청소 안함 ○ 공조기 진동심해 사무실 진동발생하여 근무 불편	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (기계)
151		기계실	○ 지열 순환펌프 드레인 배관 배수구 까지 설치요 ○ 기계 배관 유체흐름 표시판 설치요	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (기계)
152		화장실 출입문 설치	○ 본관1,2층 소제씽크 출입문 화장실내에 있어 청소원 이용시 불편 모든 층의 화장실 출입문 설치(인권침해 및 성희롱 발생 우려)	•반영불가 - 기존 마감공사 완료 - 설계외 사항임	수용	신규 (건축)
153		본관 출입구 옆 플러그	○ 본관 옆 출입문 부근에 전기 플러그 설치요청 - 에어콤프 브러쉬 가동용 및 전기 이륜차 충전용	•센터와 협의후 조치예정 (12/10)	수용	신규 (전기)
154		장애인시설	○ 현관,승강기,층난간 등에 점자 식별 표지판 설치요청 ※ 입찰안내서 장애인 시설 참조	•반영불가 - 해당건물은 장애인 대상 아님 - 설계외 사항임	수용	신규 (건축)

연번	보완 및 개선 요구사항			CM단 및 시공사 조치의견(계획)	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
155	정수과	중화실 빗물유입	○ 바람을 동반한 폭우시 중화조실 및 염소조장실 빗물유입 - 라운드형 방지조치 요함	•조치완료	수용	신규 (토목)
156		인양장치 녹제거 및 방지	○ 정수지 워터챔프 인양장치에 녹이 많이 발생함 - 제거 및 방지조치 바람	•현재 운전중으로 #2정수지 청소시 조치예정	수용	신규 (기계)
157		이산화탄소 가압수배관	○ 당초 협의시 침전지물 사용으로 협의하였으나, 현재 원수배관에 연결되어 원수물 사용으로 되어있음. 조치바람	•침전수 사용시 - 이격거리 250m로 배관내 진공, 캐비테이션 발생으로 펌프효율 저하 및 수명 단축 - 운전감시 및 제어 어려움 등 문제점 많음 •원수 사용시 - 이물질 제거용 버킷 스트레이너 설치로 가압수에 이물질 유입 차단 - 에너지 절감 - 타정수장 (광암, 구의#1, 수지 등)에서 현재 운영중 이며 문제점 없음	수용	신규 (기계)
158		정수지 갤러리 방충망 설치	○ 갤러리 틈사이로 벌레 등 유입방지	•외부설치	수용	신규 (건축)
159		투입기실 창문설치	○ 고압가스 기화기실은 창문설치 되었으나, ○ 저압배관 투입기실은 창문 없음. 설치바람.	•반영불가 - 설계외 사항임	수용	신규 (건축)
160		염소투입기 유량계	○ 염소가스 누출로 염소투입기 유량계가 녹슬고 있어 녹제거 및 녹발생 도색 요함	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (기계)
161		염소실 옥상 수평작업	○ 인조잔디로 마무리된 옥상 수평이 맞지 않아 물고임, 잔디손상 및 수명단축우려. 조치바람	•조치예정 (11/30)	수용	신규 (건축)
162		잔류염소 시료수 배관	○ 1,2정수지 잔류염소배관이 굴곡 설치되어 직관으로 설치요함	•현재 샘플링시 문제점 없음	수용	신규 (기계)
163		정수지 검수실 시설보완	○ 주민친화시설에 유독성 고압가스 통과하는 소독설비실과 정수지 출입구가 있는 정수지 검수실이 공원녹지로 포함되어 보안시설이 노출됨 - CCTV 등 감시장치 설치 및 출입문 번호키 또는 마스터키 설치	•CCTV 반영 설계검토중 •번호키설치	수용	신규 (전기) (건축)