센터 개선요청사항 및 조치계획 (관리본관, 수위실동)

연번	구 분	현행(설계)	개선요청	반영여부	조치결과(계획)	비고
1	관리 본관동 2층 사무실	방풍망 미설치	- 동절기 사무실 찬 공기 유입방지 및 에너지 낭비 방지를 위한 방풍막 설치	○	- 조치예정(11/30)	건축
2	교육동 1,2층 본관 전망대	캐노피 미설치	- 강우시 빗물 유입방지를 위한 캐노피 설치 : 3개소 •교육동 1, 2층 및 전망대	○	- 조치예정(11/30)	건축
3	본관 기계실	기계실 방화문 미설치	- 소방법규에 기계실 방화문 설치규정 된 설치요청	○	- 조치예정(11/30)	건축
			- 기계실 바닥, 벽 마감 미시공 마감공사 요청	×	- 바닥은 완료 - 벽체 및 천정 불가 (기 협의한 사항임 2014.08.08. 회의록 참조)	건축
			- 급, 배기구 안전망 미설치로 낙하사고 우려, 안전망 설치	○	- 조치예정(11/30)	건축
4	관리 본관동, 교육동 정화조		- 정화조 냄새가 나지 않도록 환기구를 건물 옥상 높이로 상향조치	○	- 환기구 인상 예정(2~3m)	토목
5	체력단련실 및 1층 샤워실		- 샤워실 세탁기 수전 및 배수구 설치(긴급) : 3개소 •체력단련실(남, 여), 1층 샤워실	○	- 설치예정(11/20)	기계
			- 탈의실 거울 설치 : 3개소 •체력단련실(남, 여), 1층 샤워실	×	- 탈의실 및 샤워실 : 설치예정 - 체력단련실 : 전면거울 불가	건축
			- 샤워시 물이 탈의실로 들어오지 않도록 물막이 턱 설치	○	- 조치예정(11/30)	건축
			- 체력단련실 탈의실 바닥 미비 (중앙이 움푹 파였음)	○	- 조치예정(11/30)	건축
6	본관관리동 장애인시설		- 청사내 장애인 안내를 위한 점자 안내판 및 식별 표지판 설치	×	- 정수장 건축물은 장애자 대상 시설이 아님 - 최소한의 시설(점자블럭 등) 설치 완료	건축

연번	구 분	현행(설계)	개선요청	반영여부	조치결과(계획)	비고
7	화장실		- 거울 미설치	○	- 설치완료 (2014.11.04)	건축
			- 소제싱크대가 화장실과 연결되어 사용에 불편 출입문 설치	×	- 설계 미반영 불가	건축
8	본관 관리동 블라인딩	일부 미설치	- 블라인딩 설치 •체력단련실 및 수질실험실, 제어실	○	- 조치예정(11/30)	건축
9	교육동 화장실		- 화장실 소제싱크 배수구 미설치	×	- 센터 요청으로 대변기를 소제싱크로 용도 변경하여 배수구 없음	기계
10	본관관리동 방송시설		- 제어실의 방송시설을 보안관리실과 연동되도록 조치	○	방송앰프 운영컴퓨터 이설하여 원격방송구성예정(11월말)	전기
11	지하 공동구 송·수신시설		- 지하 공동구에서 통신이 가능하도록 송·수신기 설치	○	설치예정(11/20)	전기
12	본관 수질실험실		- 수질 실험실에 환기설비 설치	○	- 배기그릴 2개소 설치 완료	기계
13	본관 관리동 중앙제어실	내부공간 협소로 직원근무 환경 열악	- 제어실내부의 무기고를 철거하고 기존의 탕비실을 무기고로 활용, 공간추가확보	○	- 조치예정(12/10)	건축
			- 견학문은 활용이 가능하도록 존치	○	- 조치예정(12/10)	건축
14	〃	보안취약	- 출입자 통제를 위한 감시시스템 설치 •외부 창문에 열선(적외선) 센서 설치 •출입문 외부인 통제 (식별을 위한 인터컴 설치) (중앙제어실, 화장실 옆 출입구, 수질실 2개소 등) •감시시스템 모니터링 설치(2개소) : 중앙제어실 및 보안관리실	○	외부창문 적외선 센서 :CCTV공사에 반영 (11월말까지 완료예정) 인터컴 : CCTV공사에 반영 (11월말까지 완료예정) CCTV 감시모니터링 : CCTV공사에 반영(11월말까지 완료예정)	전기

연번	구 분	현행(설계)	개선요청	반영여부	조치결과(계획)	비고
15	경비실 화장실	대변기 및 소변기 각 1대로 부족, 세탁실 없음	- 당직실 및 청경대기실 용도중복 당직실을 화장실에 확장하여 대변기 및 소변기가 2개씩 설치	○	대변기 2개, 소변기 2개 반영	기계
			- 세탁기 전용 수전 및 배수구 설치	○	세탁기 수전 및 배수구 반영	기계
16	경비실내 탕비실	화장실 입구에 설치	- 수위실 옆으로 위치 조정(냉·온수 및 배수구 포함)	○	- 탕비실 위치 조정	건축
17	청경대기실		- 청경대기실을 일부 다용도 공간으로 활용토록 칸막이 설치	○	- 칸막이 설치예정	건축
			- 대기실 바닥 상향(40cm) 및 온수난방으로 설치	×	- 당초 설계대로 전기온돌판넬 시공 (온수난방 변경시 공사비/전기료 증가 - 대기실 바닥 30cm 상향	기계
			- 대기실 및 다용도실은 유리 미닫이 출입문으로 설치	×	- 공간 협소로 설치불가	건축
18	수위실내 통신실 및 탕비실		- 출입문을 유리 미닫이문으로 설치	△	- 탕비실 : 미닫이문 설치 완료 - 통신실 : 공간협소로 설치불가	건축
19	경비실 냉온풍기 설치		- 냉·온풍기 설치 : 5개소 •수위실, 청경대기실, 사회복무요원대기실, 탈의실, 화장실	△	- 당초설계대로 시공 - 수위실, 청경대기실, 사회복무요원대기실 : 냉온풍기(EHP) -탈의실:전기온돌판넬 -화장실:방열기	기계

연번	구 분	현행(설계)	개선요청	반영여부	조치결과(계획)	비고
20	사회복무 요원실		- 내부에서 청경대기실로 갈수 있도록 출입통로 설치(비상구)	○	- 조치완료(11/17)	건축
			- 대기실 바닥 상향(40cm) 및 온수난방설치	×	- 당초 설계대로 전기온돌판넬 시공 (온수난방 변경시 공사비/전기료 증가 - 대기실 바닥 30cm 상향	기계
			- 탕비실 냉·온수기 설치	○	- 탕비씽크 급수·급탕 인입	기계
21	수위실내 탁자	없음	- 수위실내 라운딩 사무탁자 설치	×	- 가구 설치는 센터 해당 업무임	건축
			- 수위실내 냉·온수기 설치	○	- 탕비씽크 급수·급탕 인입	기계
22	정문 수도꼭지	없음	- 정문 주변 청소 및 수목 물주기를 위한 수도꼭지 13mm, 1개소 설치 ※ 위치 : 사회복무요원 대기실 옆	○	- 부동수전 1개소 설치	기계
23	경비실 옥상 사다리	없음	- 옥상 유지관리를 위한 사다리 설치	○	- 후면 사다리 1개소 설치예정(11/30)	건축
24	정문 보안시설	자라바 대문 2개소 설치	- 슬라이딩게이트(원격, H2.0)+자바라 대문(원격) 2개소+차단시설 1개소(원격) 설치	○	- 슬라이딩게이트+자바라대문 2개소만 설계반영 : 건축 - 슬라이딩게이트 설치 예정 : 조경	건축 조경