문서번호	정수시설과-859
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
협조

시설물 안전점검 및 유지관리 실시 계획

2016. 1.

영등포아리수정수센터

정수시설과

시설물 안전점검 및 유지관리 실시 계획

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 및 『재난∙안전관리 기본법』에 의한 안전점검 대상 시설물에 대하여 ’15년도 취∙정수장 시설물 안전점검 및 유지관리 계획을 수립․시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		안전검검 개요

□ 법정 안전점검 대상 시설물

구 분	1 정수장(공업용수시설포함)	2 정수장
취수장	70만톤/일
정수장	30만톤/일	30만톤/일
도․송수관로	0.60km(센터내 도․송수 관로)

□ 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 시기(시행령 제6조제1항 및 제9조제2항 관련)

❍ 정기점검 : 반기에 1회 이상

❍ 긴급점검 : 관리주체가 필요하다고 판단한 때 또는 관계 행정기관의 장이 필요하다고 판단하여 관리주체에게 긴급점검을 요청한 때

❍ 정밀점검 및 정밀안전진단

안전등급	정 밀 점 검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B∙C 등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D∙E 등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

Ⅱ		추진실적 및 계획

□ 추진실적(2015년)

❍ 점검실시 내용	(단위:회)

계	일상점검	정기점검	특별점검	정밀점검	정밀안전진단
58	48	2	6	2	-

❍ 점검결과

- 제1정수장은 구조물의 주요부재 및 보조부재의 경미한 백태, 박리, 철근노출, 미세균열 등 일부 부재에서 발생 하였으나, 기능상 문제점 없는 상태평가 등급은 B등급으로 시설물 유지관리에는 문제없으나, 지속적인 순찰과 유지보수는 필요한 실정으로 연차별 보수계획에 의거 보수 중이며, 제2정수장은 2010년10월 준공된 시설로서 일부 하자보수 중에 있으며 상태평가 등급은 A등급임

□ 추진 현황

❍ 년차별 추진현황 (년도별 계획 포함)

점검종류 년도별	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	비고
2012년	상,하반기(년2회)	-	1정수장 (공업용수,취수장 포함)
2013년	상,하반기(년2회)	1,2정수장 (공업용수,취수장 포함)	-
2014년	상,하반기(년2회)	-	-
2015년	상,하반기(년2회)	1,2정수장 (공업용수,취수장 포함)	-
2016년	상,하반기(년2회)	-	-
2017년	상,하반기(년2회)	2정수장	1정수장 (공업용수,취수장 포함)
2018년	상,하반기(년2회)	-	-
2019년	상,하반기(년2회)	1,2정수장 (공업용수,취수장 포함)	-

❍ 정밀점검 및 안전점검 자격 이수(책임기술자)

- 안전점검 관련 교육이수 : 시설주사 김진수

∙ 서울시 인재개발원 건축물안전점검관리과정교육 이수(2005.4.11 ~ 4. 15)

∙ 토목분야 특급기술자

□ 추진 계획(‘16년도 및 이후)

❍ 안전점검∙유지관리 자체점검 실시

- 일상점검 : 취∙정수장 운영시설에 대하여 점검

- 정기점검 : 년 2회 실시

∙ 상반기 : ’16. 6월 ,  하반기 : ’16. 12월

∙ 자체점검 및 시민 등 참여 실시

․ “다급” 보안시설물로 자체점검을 실시하고, 중요 구조물로 구조적인

위험요소가 있거나 전문가 진단이 필요시

․ “서울특별시 안전관리자문단” 에 자문위원을 위촉하여 합동점검 시행

- 정밀점검 : 2년에 1회 이상

∙ 2015년 정밀점검 실시(제1,2정수장)

- 정밀안전진단 : 안전진단기관에서 5년에 1회 이상(10년 이상 된 시설물)

∙ 정밀안전진단용역 실시 시기(2012년도 실시로 2017년에 시기 도래)

▶ 대상 : 제1정수장(공업용수시설, 취수장 포함)

▶ 개요 : 취수장 시설용량 70만㎥/일, 제1정수장 시설용량 30만㎥/일, 기타 1식

❍ 특별점검 : 설날, 해빙기, 동∙하절기, 수방, 추설절 등 대비 안전점검

❍ 수시점검 : 필요시 취∙정수장시설의 수시 안전점검 실시

❍ 외부점검

- 법정정기검사 : 소방(4월), 크레인 및 압력용기(2015년), 도시가스(11월) 및

염소가스(4,11월), 승강기(7월) 법정 정기 안전점검 및 검사

- 요청검사 등 : 전기, 수∙변전시설에 대한 요청검사 실시

□ 분야별 점검반 편성

분야별	주 관	점 검 인 원	비 고
토목∙건축구조물	정수시설과장	시 설	분야별 점 검
기계, 전기설비	정수시설과장	기․전
수질,약품,가스	정수과장	수질,가스,운영(생산)
행정,소방,방호	행정관리과장	행정관리과 직원 정수시설과(협조)

□ 점검 결과 조치 사항

❍ 경미한 사항은 부서 담당자별 신속 조치

❍ 보수예산이 필요한 경우 예산사용 방침 후 조치

❍ 각 분야별 점검결과, 중요 구조 시설물로 외부 전문가 진단이 필요할

경우 “서울특별시 안전관리자문단”에 자문위원을 위촉하여 합동 점검 시행

Ⅲ		행정사항

❍ 안전점검 및 보수이력의 기록관리(FMS 및 GIS 입력) 철저

❍ 행정관리과, 정수과는 정기 안전(분야별)점검 결과를 상.하반기 15일 전까지     정수시설과 제출

- 상반기 : 2016월  6월

- 하반기 : 2016월 12월

❍ 각 분야별 시설물 점검표는 점검 주관부서 자체 실정에 맞도록 작성 보고

❍ 취∙정수시설 기능 확보 및 안전사고 예방을 위하여 점검결과에 따라 보수∙보강

예산확보

따로붙임 :  1) 긴급복구업체 및 유관기관 비상연락망 1부.

2) 안전점검․진단을 실시할 수 있는 책임기술자 자격 1부.

3) 시설물의 상태평가 구분표 및 각종 점검의 종류표 각1부.

4) 정기점검표 및 분야별 세부점검표 각1부.

5) 점검조치 결과보고 서식 1부.  끝.