문서번호	물재생시설과-5798
결재일자	2014.5.2.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	물재생시설팀장	물재생시설과장		물관리정책관
협 조	물재생운영팀장
	전문관

시설현대화 총인처리시설 설치에 따른

중랑물재생센터 방류구 통합 및 방류펌프시설 검토

2014. 5

도 시 안 전 실

(물재생시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	중랑물재생센터	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

시설현대화 총인처리시설 설치에 따른

중랑물재생센터 방류구 통합 및 방류펌프시설 검토

중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설치에 따른 통합1,2처리장 방류구와 방류펌프시설 설치 관련 검토임

Ⅰ		검토배경

▢ 중랑 총인처리시설 설치에 따른 시설현대화 방류펌프장 및 방류관거 검토 - 도기본 방재시설부-234(’14.3.18)

▢ 중랑 시설현대화 완료시 수질TMS 설치에 대한 검토 필요

Ⅱ		중랑센터 방류구현황

○ 1방류구 : 통합1,2처리장 방류수(시설용량 46만톤/일) 방류

○ 2방류구 : 3,4처리장 방류수(시설용량 88만톤/일) 방류

※ 시설현대화 1단계(25만톤/일)은 유수지내 방류수로에 연결예정

3처리장

4처리장

2방류규

통합1,2처리장

시설현대화

1단계

전농빗물

펌프장

수질TMS 1

수질TMS 2

1방류구

장안빗물

펌프장

Ⅲ		도기본 검토의견

▢ 시설현대화 방류구

당초 시설현대화 설계	도기본 변경안
① 시설현대화 방류수조 → 기존 방류BOX 접합정 → 장안유수지 방류 ② 시설현대화 방류수조 → 역사이펀 맨홀 → 유지용수공급시설(10만톤/일)	① 시설현대화 방류수조 → 기존 방류BOX → 장안유수지 방류 ※사유: 총인시설 설치로 현대화 방류수질이 용수공급시설 처리수질과 유사할 것으로 예측됨으로 유지용수 공급관거 매설 불필요

▢ 시설현대화 방류펌프시설

○ 당초 : 자연유하 방류(HWL 8.5)

○ 변경 : 총인처리시설 추가에 따른 방류펌프장 설치필요

- 시설현대화 총인처리시설 설치로 구조물변경 수두손실 발생(0.645m)

Ⅳ		문 제 점

▢ 시설현대화 방류구 관련

▶ 당초설계 및 도기본 변경안 반영시 별도의 수질TMS 추가설치 필요

○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제38조 및 시행령 제35조에 의거 공공하수처리시설 방류구에 처리수 오염도측정을 위한 수질측정기(TMS)  설치의무화

○ 중랑센터는 현재 통합1,2처리장 방류구(1방류구), 3,4처리장 방류구(2방류구)에 각각 수질TMS를 설치 및 운영중임

○ 공사중인 시설현대화 방류구는 장안유수지 내부로 방류예정으로 통합1,2처리장 방류구와 별도(3방류구) 추진되어 추가 수질TMS설치 필요 시설운영 유지관리 어려움 발생

▶ 별도 방류시 통합1,2처리장 총인처리시설 추가 보완필요

○ 통합1,2처리장 처리현황(’13년)

구 분	시설용량 (만톤/일)	처리현황 (만톤/일)	처리수질 (총인mg/L)	비 고
고도처리+MDF	46	24	0.8
용수공급시설 (URC)	20	20 (유지용수13, 방류7)	0.1이하	총인시설로 활용

○ 통합1,2처리장 고도처리수는 총인수질기준 0.5mg/L를 상회하나 용수공급시설 처리수 일부 약 6~7만톤/일을 혼합방류 수질기준 준수

○ 중랑센터에서 통합1,2처리장에 대한 유량증가(10~15만톤/일)를 위한 사업추진중으로 총인수질기준 준수를 위한 별도시설 설치필요

- 총인처리시설 설치시 약 150억원 사업비 필요(총인시설 설치비10만원/톤)

○ 시설현대화 총인처리수 통합 1,2처리장 혼합방류로 수질준수 가능

- 시설현대화 총인 보증평균수질 0.45mg/L이하로 약품투입량 증가시 0.3mg/L이하 수준 처리가능

시설현대화 25만톤/일(총인 0.3mg/L)+고도처리 총인 미처리수 19만톤/일(총인 0.8mg/L)+

유지용수 7만톤/일(총인 0.1mg/L)= 51만톤/일(총인0.46mg/L)

▶ 중랑물재생센터 처리수 방류를 위한 장기계획에 적용 어려움

○ 중랑 시설현대화 장래 방류라인 검토(물재생시설과-8998 ’09.6.26)

- 2단계 시설현대화 사업시 현 3,4처리장쪽 방류펌프장 또는 분뇨처리장과 4처리장 사이에 통합 방류펌프장 설치

○ 현 시설현대화 설계 및 도기본 검토안 방류구는 향후 장기계획 방류관거 방향과 달라 향후 보완예산 증가 우려

Ⅴ		검 토 결 과

▢ 시설현대화 및 통합1,2처리장 방류관거 설치

구 분	세 부 내 용
개 요 도

○ 방류관거 설치방안

- 시설현대화 방류수조 → 기존 통합1,2처리장 방류BOX 연결 →

장안유수지 통합방류

- 당초 중랑천용수공급시설 공급용 배관(10만톤/일)은 시설현대화 총인처리로 추가처리 불필요로 미설치

○ 설치시설

- 시설현대화 방류관거 :  L=168.0m, D2,000mm

- 초기우수 방류관거   :  L=169.3m, D2,400mm

- 기타시설  : 역사이폰맨홀, 접합맨홀

- TMS실 기존 활용, 채수구 위치 이설 (통합1,2처리장 염소접촉지 후단 합류지점)

○ 설치효과

- 통합방류로 통합 1,2처리장 총인처리시설 부족시설 보완가능(15만톤/일) 및 1방류구 안정적 방류수 수질유지

⇨ 통합 1,2처리장 3차 총인처리시설 추가설치비용 150억원 절감

- 시설현대화 추가 방류구 미설치로 수질TMS 추가설치 불필요로 유지관리 비용절감

- 시설현대화 장래 방류계획을 고려한 방류라인 구성으로로 향후 방류관거 보완비용 절감

▢ 시설현대화 방류펌프시설 설치

○ 총인처리시설 설치에 따른 방류펌프시설 설치

- 시설현대화 총인처리시설 설치에 따른 손실수두 증가로 방류수위가 우천시 자연유하 수위(8.5m)이하로 낮아져 자연방류 불가

⇨ 방류펌프시설 설치 필요(우천시)

※ 자연유하 수리조건 : 청천시 6.5m, 우천시 8.5m

○ 방류펌프시설 설치시 장안유수지 홍수위 9.8m를 고려하고 추가동력 비용이 없음을 감안하여 방류수위 9.8m 반영

Ⅵ		검 토 의 견

▢ 사업예산절감(12,084백만원) 및 시설현대화 장래계획 반영 가능

구분	당초계획	물재생시설과 변경안
시설 현대화	- 방류관거 : 1,120백만원 - 유지용수 공급관거 : 2,450백만원 D=2,000mm, L=79m 방류펌프시설 : 미반영 소계 : 3,570백만원	- 방류관거 : 4,470백만원 - 유지용수 공급관거 : 미반영 D=2,000mm, L=79m - 방류펌프시설 : 2,016백만원 소계 : 6,486백만원
1,2처리장 총인 보완	15만톤/일에 별도 총인처리시설 설치시 15,000백만원	미반영
계	18,570백만원	6,486백만원 (12,084백만원 절감가능)

▢ 중랑 시설현대화 방류구 및 방류펌프 세부검토후 반영토록 도시기반시설본부에 통보

- 방류관거 세부검토시 통합1,2처리장 염소접촉조 전단에 연결하는 방안 병행검토

▢ 수질 TMS 통합방류수 채수지점 및 유량계 설치 연결 등은 중랑물재생센터와 협의 설치