문서번호	관리과-1956
보존기간	5년
결재일자	2008.03.13.
공개여부	공개
방침번호

담당자	운영분석팀장	관리과장	소장
협 조
	수처리과장

수질향샹을 위한

시설 및 공정 개선계획

난지물재생센터

(관 리 과)

수질향상을 위한 시설 및 공정 개선계획

개    요

○ 목    적 : 방류수질 기준 강화 및 수질원격감시시스템(TMS) 설치에 따라 센터내 시설 및 공정을 개선하여 방류수질 기준 준수

○ 개선방법

- 시설개선 : 포기조 말단에『무기고분자 응집제 투입』시설 설치

- 공정개선 : 최초침전지 유입수질 개선 및 처리장간 부하 편차해소를 위하여『정화조 상징수 별도 처리』

추진계획

1	무기고분자 응집제 투입

○ 기대효과 : 슬러지 침강성 향상으로 방류수의 BOD 및 SS저감

○ 투입방법

- 무기고분자 응집제를 포기조 말단 월류수로에 투입

- 봄철, 동절기 등 슬러지 침강성이 낮은 시기에 선택적으로 투입

○ 개략도

무기고분자응집제

○ 투입약품 선정 : 경제성과 약품성능이 우수한 PAHCS 2020을 선정

- 응집제 가격

응집제	PAC(17%)	PACS(1호)	PAHCS 2020	PAHCS 2500
가격(원/㎥)	240,805	240,800	216,000	275,900

- 응집제별 Jar-Test 결과

응집제 종류	주입율 (ppm)	실험결과			제거율(%)
		PH	BOD	SS	BOD	SS
미투입	0	7.33	13.5	6.4	-	-
PAC (Al2O3 17%)	10	7.27	12.2	5.8	9.6	9.4
	20	7.25	9.3	5.6	31.1	12.5
	30	7.22	7.2	4.9	46.7	23.4
	40	7.20	4.8	3.0	64.4	53.1
PACS (Al2O3 16~18%)	10	7.27	11.9	4.6	11.9	28.1
	20	7.25	7.5	4.4	44.4	31.3
	30	7.21	6.9	3.9	48.9	39.1
	40	7.19	4.7	3.1	65.2	51.6
PAHCS 2020	10	7.29	12.0	4.9	11.1	23.4
	20	7.29	7.5	3.3	44.4	48.4
	30	7.29	6.4	2.3	52.6	64.1
	40	7.28	4.1	2.1	69.6	67.2
PAHCS 2500	10	7.26	12.3	5.8	8.9	9.4
	20	7.23	9.9	4.4	26.7	31.3
	30	7.21	7.1	3.5	47.4	45.3
	40	7.19	4.8	3.1	64.4	51.6

○ 투입시기 및 농도

- 처리장별, 계열별, 지별 상태에 따라 선별적으로 투입하되,

- 변온기(15℃ 내외)에 슬러지 침강이 불량한 경우

- SVI 300 이상인 경우

- 2차 처리수의 BOD가 10 ㎎/L 초과시

BOD (㎎/L)	11 이하	13 이하	15 이하	15 초과
투입 PAHCS량 (㎎/L)	10	20	30	40

○ 현장적용 실험 실시

- 기    간 : ‘07. 12월부터 ~

- 실험대상 : 제1처리장 1-1계열

- 실험항목 : BOD, SS, 미생물 활성도

- 실험결과 (☞ 실험 계속 진행중)

투입량	제거율(%)		비고
	BOD	SS
10 ppm	9.8	20.4
20 ppm	17.2	29.3
30 ppm	20.0	30.9
40 ppm	23.0	37.3

※ 미생물에 대한 현미경 관찰결과 미생물 활성에는 변화가 없음

○ 소요예산 : 200백만원

◦ 약품탱크 : 39백만원(20톤, 6개)

◦ 정량펌프 : 18.7백만원(840㎖/min, 22개)

◦ 분사장치 : 77백만원(STS, 22개)

◦ 공사비 등 : 65.3백만원

○ 추진일정

구 분	3월		4월		5월	6월
추 진 계 획 수 립
예산확보(예산배정요청) 및 설계
공사발주 및 약품구매
가 동 개 시

2	정화조 상징수 별도 처리

○ 기대효과 : 최초침전지 유입수질을 설계기준에 근접하게 운영하여 처리장간 편차를 해소하고, 질산화 및 탈질유도로 BOD, T-N 저감

○ 처리방법

- 제1처리장 1-1계열을 정화조 상징수 별도 처리시설로 운영하여 장기포기+AO(Anoxic-Oxic)공법에 의해 처리한 후 하수와 병합처리

- 정화조 상징수를 전처리하여 처리수는 유입분배조로 이송하여 재처리하고, 슬러지는 전량 농축조(소화조)로 이송․처리

○ 처리 흐름도

※ 1-1계열 포기조는 악취방지를 위하여 덮개 및 악취포집시설을 설치하고 상징수 이송을 위한 신규배관 설치

○ 소요예산 : 100백만원(임시시설 설치시)

상등수 배관공사 : 20백만원

◦ 초침 유입수로 및 종침 방류관로 각락 : 2개소 설치

◦ PVC 호스(ø200) 연결 : 210m

◦ 종침 방류관로 수중펌프(15HP×4㎥/min) 1대 관급설치

◦ 상등수 배관 분기 공사 1식

포기조 악취방지 덮개시설 설치

①안 : 임시시설(비닐하우스) 설치시 : 80백만원

- 규격 및 설치개소 : W8000×L7650×H2000×6개소

- 악취이송 연결 배관설치 : 1식

②안 : 반영구 시설 설치시 : 1,320백만원

- FRP Sliding Cover 설치

- 규격 및 설치개소 : W8000×L7650×H2000×6개소

- 탈취기 설치시는 1,826백만원 추가소요

⇒ 장래 고도처리계획 중에 있고 정화조 상징수 처리는 시험운영이므로 가격이

저렴한 ①안의 비닐하우스 설치

○ 추진일정

구 분	3월		4월		5월	6월
추 진 계 획 수 립
예산확보(예산배정요청) 및 설계
상등수 배관공사 등 설치
가동개시 및 효과분석

소요예산 확보

○ 시설 및 공정 개선에 필요한 소요예산 총300백만원【무기고분자 응집제 투입시설(200백만원)+정화조상징수 별도처리비(100백만원)】은 본청에 예산 재배정 요청

행정사항

○ 관 리 과 : 무기고분자 응집제 투입시설 설치 예산이 조기에 확보되도록 본청에 예산 재배정 요청

○ 수처리과 : 무기고분자 응집제 투입시설 설치비 소요예산이 확보시 조속히 설치공사 완료