빗물펌프장 시운전 점검결과(시․구 합동)

연번	시설명 (자치구)	점 검 결 과	조치내용(계획)
1	대치(강남구)	․신관 전동밸브 8~12호기 누유 ․배수문 2호기 수동동작 불량
2	반포(서초구)	․2펌프장 제진기 콘베이어 동작 불량
3	대방(동작구)	․제진기 유압상태 불량
4	중화2(중랑구)	․고압반 부스바 부식 발생 ․캐비넷형 자동소화기 미작동
5	시흥(금천구)	․콘베이어 고무 파손
6	장위(성북구)	․모터펌프 온도지시계 불량
7	공릉(노원구)	․제진기 1호기 자동운전 불능
8	뚝섬(성동구)	․유수지내 준설토 및 공사자재 적치
9	성내(강동구)	․제진기 3호기 동작상태 불량