시운전 점검결과(시․구 합동)

□ 빗물펌프장

연번	시설명 (자치구)	점 검 결 과	조치내용(계획)
1	용답(성동구)	․CCTV 노후로 화면상태 불량 ․제진기 작동상태 불량(유압장치 수리중)
2	광장(광진구)	․CCTV 화면상태 불량
3	면목(중랑구)	․수문 제어함 주변 관리실태 불량
4	마곡1(강서구)	․지배수펌프 연결관로 누수
5	목동(양천구)	․목2 특고압반 CCTV 화면상태 불량 ․목2 제진기 콘베이어벨트 부분 파손
6	송천(강북구)	․토출측 전동밸브 모터 고장
7	장위(성북구)	․내수위 B 수위계 동작 오류 ․장위배수문 오작동(감지센서 오류)
8	공릉2(노원구)	․공릉1배수문 주변 폐목 야적
9	서초(서초구)	․CCTV모니터링 불능(교체공사 중)
10	수서(강남구)	․지하 2층 창고 누수 발생
11	신길(영등포구)	․배수펌프 베어링센서 고장 ․수문 원격제어반 개도계 고장
12	대방(동작구)	․제진기 자동 및 수동운전 불능
13	한남(용산구)	․소화기 관리카드 미부착
14	당인(마포구)	․배수펌프 3호기 오일 누유
15	증산(은평구)	․조기가동, 조기전체가동 스티커 미부착
16	구로1(구로구)	․MMI운영프로그램 자동운전 오류

시운전 점검결과(시․구 합동)

□ 갑문

연번	시설명 (자치구)	점 검 결 과	조치내용(계획)
1	응봉(성동구)	․수위표 미설치
2	당산(영등포구)	․복공판 하부 토사 적치(현장조치 완료) ․권양기실 바닥 몰타르 파손 및 물고임
3	한남(용산구)	․내․외부 마감재 탈락(한강사업본부) ․보행자 가이드레일 정비 요(자전거 적치로 갑문 동작 지장)
4	행주(강서구)	․안내문 설치위치 부적정(위치 변경)
5	신잠원(서초구)	․복공판 하부 토사 적치(현장조치 완료) ․수위표 미설치
6	신사(강남구)	․문틀내 토사 등 이물질 적치 ․점검구 시건장치 미설치