점 검 지 적 사 항

( 게이트웨이타워 )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.소화기구	2F	진진바라 국실1 소화기 미비치	비 치 요	NFSC 101 제 4 조
2.소화설비	14F	알람밸브 2차측 소화용수 과압상태 1,2MPA (13F - 1.3MPA), (12F - 1.2MPA)	조 치 요	현장조치 완 료
3.경보설비	23F	1번 발신기 앞 복도감지기 부착상태 불량	보 수 요	NFSC 203 제 7 조
	23F	2번 발신기 측 복도 연기감지기 작동 불량 (2EA)	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	23F	KB신용정보 회의실 내 창고 정온식 감지기 ->차동식으로 교체요함	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	22F	2번 발신기 누름스위치 불량	교 체 요	NFSC 203 제 9 조
	22F	여자탈의실 정온식감지기->차동식으로 교체요함	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	20F	삼성 꿈 장학재단 서버 창고 감지기 부착상태 불량	보 수 요	NFSC 203 제 7 조
	18F	동부화재 당직실 연기감지기 작동 불량	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	B2F	한스김밥 주방 정온식 감지기 작동 불량 (감지기 선로 불량)	보 수 요	NFSC 203 제 11 조
	B5F	방화셔터 감지기 작동 불량 출차측 (외부)	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	B6F	숙직실 감지기 탈락	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	B6F	중앙감시실 열감지기 작동 불량	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
4.피난설비	B2F	화원 피난구 유도등 점등 불량	교 체 요	NFSC 303 제 5 조
	B2F	웃음센터 피난구 유도등 점등 불량	교 체 요	NFSC 303 제 5 조
	B5F	주차장 내 대기실 앞 통로유도등 점등 불량 (10W)	교 체 요	NFSC 303 제 6 조
5.소화활동설비	18F	2번전실내 비콘 위치표시등 점등 불량 (220V)	교 체 요	NFSC 504 제 5 조
		- 이 하 여 백 -