번호	구 분	설비명	금양초등학교 지적내역서	보완 대책	비고
1	소화설비	소화기구	소화기압력미달(2개소) -본관3층6-4복도 4층 4-1 교실	교체요	소화기구의 화재안전기준제4조
2			소화기미비치 -교사동1층보건실앞복도	비치요	소화기구의 화재안전기준제4조
3		옥내소화전 설비	소화전함내관창미비치 -교사동지하1층식당앞소화전	비치요	옥내소화전설비의 화재안전기준제7조
4	경보설비	자동화재 탐지설비	감지기미설치(4개소) -본관1층금양방송국 -다목적동1층좌측소화전옆창고 시설관리실 3층 시청각실 안쪽실	설치요	자동화재탐지설비의 화재안전기준제7조
5			감지기작동불량(2개소) -본관3층2-5복도셔터감지기(연기) -교사동3층3-6복도(연기)	교체요	자동화재탐지설비의 화재안전기준제7조
6			4층-우경계구역우측계단으로확인 우측계단경계구역4층-우로확인	현장조치 완료	자동화재탐지설비의 화재안전기준제5조
7	피난설비	유도등및 유도표지	피난구유도등점등불량(2개소) -다목적동3층시청각실(대형,벽부형) 좌측계단 출입구(중형,벽부형)	교체요	유도등및유도표지의 화재안전기준제9조
8			계단통로유도등점등불량(2개소) -좌측1층~2층계단참(←) -우측지하1층~1층계단참(←)	교체요	유도등및유도표지의 화재안전기준제9조
9		비상조명등	비상조명등예비전원불량 -다목적동1층영양교사실	보수요	비상조명등의 화재안전기준제4조
10			비상조명등점등불량 -교사동지하1층식당	보수요	비상조명등의 화재안전기준제4조
11	소방시설등	방화문	자동방화문작동불량 -교사동4층5-2반교실옆1개소	보수요	소방시설설치·유지및 안전관리에관한법률 제10조
12			자동방화문연동시수신반휴즈나감 -교사동4층제1과학실옆	보수요	소방시설설치·유지및 안전관리에관한법률 제10조
13			방화문도어클로저미설치(2개소) -본관4층6-6복도방화문 -교사동1츠보건실옆방화문	설치요	소방시설설치·유지및 안전관리에관한법률 제10조
14			방화문도어스토프설치 -교사동1츠보건실옆방화문	제거요	소방시설설치·유지및 안전관리에관한법률 제10조

금양초등학교