【별첨 2】

소방시설 점검결과 지적내역서

▶대성아파트

구 분	설 비 명	점 검 결 과 지 적 내 역	관 계 규 정
소화설비	스프링클러설비	＊P.H 옥상수조 스프링클러 템퍼스위치 작동불량 → 1개소 교체요함	화재안전기준 (NFSC 103)
		＊B1F 스프링클러펌프 호수조 물올림배관라인 체크밸브 미설치 → 20A 체크밸브 설치요함
		＊B1F 프리액션밸브 1차측밸브 탬퍼스위치 작동불량 → 교체요함
		＊1F 수신기에서 옥상수조 수위감시회로 선로단선 → 선로정비요함
		＊B1F 펌프동력제어반 정지스위치 확인램프 미점등 → 램프교체요함
		＊B1F 스프링클러펌프 성능시험불량 (펌프흡입측 공기발생) → 각펌프마다 수조로부터 별도로 흡입측배관을 설치요함
		＊B1F 프리액션밸브 교차회로감지기 열감지기 작동불량 → 10개소 감지기 교체요함
		＊B1F 수신기에서 프리액션밸브 A감지기 작동상태 → 수신반정비요함
경보설비	자동화재탐지설비	＊P.H 계단 연기감지기 감열부 탈착 → 1개소 교체요함	화재안전기준 (NFSC 203)
피난설비	유도등	＊전층 계단통로 유도표지 유리에 부착되어 탈락상태 → 6개소 부착요함 (좌방향)	화재안전기준 (NFSC 303)
		＊B1F 피난구유도등 규격불량 및 점등불량 (소형설치및노후) → 4개소 피난구유도등(中)으로 교체요함