소방시설 점검결과 지적내역서

대우디오빌 오피스텔

비고	소방시설의 종 류	시정 보완 사항	조치사항	관계 법령의 규 정
1	소화기구	* 소화기 충압불량 - 2층 오월에 한의원 주출입구 앞(1개소) - 2층 용산벨라 피부과,성형외과(1개소)	소화기 충압 또는 교체	NFSC101 제4조
2	자동화재 탐지설비	* 1번 발신기 화재시 1번 발신기 경종 연동 불량 (2번 발신기 화재시 1,2번 발신기 경종 연동됨) - 6층 1번 소화전 발신기 - 5층 1번 소화전 발신기	수신기 프로그램 수정 및 보수	NFSC 203 제8조
3		* 수신기 전원 기판 불량으로 인해 전원이상 점등 상태 - 지하1층 방재실	수신기 보수	NFSC 203 제10조
4	유도등	* 피난구 유도등 점등 불량 - 2층 용산벨라 피부과,성형외과 내 주출입구, 수술실 피부실, 원장실, 치료실(5개소)	유도등 교체 및 전원 선로 보수	NFSC 303 제9조