점 검 지 적 사 항

( 리버탑 아파트 )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.소화설비	전층	각층 공용부 복도 소화기 충약 불량 (16개소)	교 체 요	NFSC101 제4조
2.피난설비	PH	피난구유도등(중형) 예비전원불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	PH	PH/12F 통로유도등(□) 점등불량	교 체 요	NFSC303 제6조
	PH	PH/12F 통로유도등 앞 적치물로 인하여 확인안됨	이 전 요	NFSC303 제6조
	12F	피난구유도등(중형) 예비전원불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	12F	12F/11F 통로유도등(□) 점등불량	교 체 요	NFSC303 제6조
	11F	1108호 앞 피난구유도등(중형) 점등불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B1F	5~10라인 피난구유도등(중형) 예비전원불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B1F	4번 소화전함 앞 피난구유도등(중형) 예비전원불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B1F	18번 기둥 앞 피난구유도등(중형) 예비전원불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B1F	20번 기둥 앞 피난구유도등(중형) 점등불량 및 예비전원불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B1F	11번 기둥 뒤 5~10라인 피난구유도등(중형) 점등불량 및 예비전원불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B1F	9번 기둥 앞 통로유도등(양방향) 점등불량	교 체 요	NFSC303 제6조
	B1F	1번 소화전함 옆 1~2라인 피난구유도등(중형) 점등불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B1F	1~2라인 출입구 측 피난구유도등(중형) 점등불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B2F	1번 소화전함 옆 피난구유도등(중형) 예비전원불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B2F	2번 소화전함 앞 피난구유도등(중형) 예비전원불량	교 체 요	NFSC303 제4조
	B2F	램프 통로유도등 피난 지시방향 불량(□→□)	교 체 요	NFSC303 제6조
		이하여백