소방시설점검결과
			㈜홍익소방
건물명	삼성쉐르빌 ( 주소 : 용산구 청파동2가 8-1번지(청파로47나길 39-6))
구 분	설비명	개 선 사 항	화재안전기준
소화설비	소화기구	소화기미비치로비치요함 - 4층 501호 내 1개소 - 3층 공용부 내 1개소 - 3층 401호 내 복도 1개소 - 3층 402호 내 복도 1개소 - 2층 공용부 내 1개소 - 2층 301호 내 복도 1개소 - 2층 303호 내 복도 1개소 - 1층 공용부 내 1개소 - 1층 201호 내 복도 1개소 - B1층 공용부 내 1개소 - B1층 101호 내 1개소 - B1층 102호 내 1개소 - B1층 A룸, B룸 내 각1개소(총2개소) - B2층 주차장 내 2개소	NFSC101 제04조
		자동확산소화장치미설치로설치요함 - 3층 401호 내 D룸 보일러실 내 1개소 - 3층 402호 내 B룸 보일러실 내 1개소 - B1층 103호 내 C룸 보일러실 1개소	NFSC101 제04조
경보설비	자동화재 탐지설비	화재감지기불량으로교체요함 - PH층 계단 1개소(연기) - 3층 계단 1개소(연기)	NFSC203 제07조
		화재감지기선로단선으로선로정비요함 - 4층 501호 내 주방측 방 2개소(차동)(인테리어)	NFSC203 제07조
		화재감지기미설치로설치요함 - 4층 501호 내 주방 1개소(정온)(인테리어)(선로없이 감지기만 설치되어있음) - 3층 401호 내 복도 1개소(차동)(인테리어) - 3층 402호 내 복도 1개소(차동)(인테리어) - 2층 301호 내 복도 1개소(차동)(인테리어) - 2층 303호 내 복도 1개소(차동)(인테리어) - 1층 201호 내 복도 1개소(차동)(인테리어) - B1층 103호 내 복도 1개소(차동)(인테리어) - B1층 101호 내 거실 1개소(차동)(인테리어, 노출 코어작업)	NFSC203 제07조
		발신기함내지구경종불량으로교체요함 - 2층 1개소	NFSC203 제08조
피난설비	피난기구	완강기미설치로설치요함 - 3층 공용부 내 1개소	NFSC301 제04조
		완강기명판미부착으로부착요함 - 4층 501호 내 1개소	NFSC301 제04조
		완강기기구함미비치로비치요함 - 4층 501호 내 1개소	NFSC301 제04조
피난설비	유도등및 유도표지	피난구유도등미설치로설치요함 - 3층 401호 내 주출입문측 1개소(소형,벽부)(인테리어)(전원선로 별도포설요함) - 3층 402호 내 주출입문측 1개소(소형,벽부)(인테리어)(전원선로 별도포설요함) - 2층 301호 내 주출입문측 1개소(소형,벽부)(인테리어)(전원선로 별도포설요함) - 2층 303호 내 주출입문측 1개소(소형,벽부)(인테리어)(전원선로 별도포설요함) - 1층 201호 내 주출입문측 1개소(소형,벽부)(인테리어)(전원선로 별도포설요함) - B1층 103호 내 주출입문측 1개소(중형,벽부)(인테리어)(전원선로 별도포설요함)	NFSC303 제05조
소화활동 설비	연결살수 설비	연결살수헤드미설치로설치요함 - B1층 102호 내 현관 1개소(인테리어) - B1층 103호 내 복도 1개소(인테리어) - B1층 C룸, B룸 내 각1개소(총2개소)(인테리어)(살수반경 미달로 증설요함)	NFSC503 제06조
기타설비	방화문	방화문도어체크미설치로설치요함 - 4층 501호 출입문 1개소 - 1층 D룸 출입문 1개소 - B1층 101호 출입문 1개소 - B1층 102호 출입문 1개소 - B1층 A룸, B룸 출입문 각1개소(총2개소)	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조