2015년 종합정밀 점검결과 지적내역서

1. 소방 대상물 : 서빙고동 그린파크 아파트

2. 점 검 일 자 : 2015 년 3 월 18 일

3. 점  검  자  : (주) 비우이엔씨

설비명		위 치		점검 결과 지적사항 (문제점)	보완대책	법적근거
소화설비	소화기구	101동	1~2라인	소화기(3.3Kg) 충압불량 : 3F, 2F	교체요함	NFSC 101
			3~4라인	소화기(3.3Kg) 미비치 : 10F, 7F	비치요함
				소화기(3.3Kg) 충압불량 : 4F(1EA)	교체요함
			5~8라인	소화기(3.3Kg) 충압불량	교체요함
		주차장	B1F	1-14번 기둥 옆 소화기(3.3Kg) 미비치	비치요함
				1-1번 기둥 옆 소화기(3.3Kg) 미비치	비치요함
				M-7번 기둥 옆 소화기(3.3Kg) 미비치	비치요함
			B2F	2-20번 기둥 옆 소화기(3.3Kg) 충압불량	교체요함
				2-14번 기둥 옆 소화기(3.3Kg) 미비치	비치요함
				2-67번 기둥 옆 소화기(3.3Kg) 미비치	비치요함
	옥내 소화전 설비	주차장	B1F	1-14번 기둥 옆 소화전 앵글밸브(40A) 손잡이 탈락	교체요함	NFSC 102
			B2F	2-14번 기둥 옆 소화전 앵글밸브(40A) 누수	교체요함
경보설비	자동 화재 탐지 설비	101동	3~4라인	감지기 불량 : 7F(계단)	교체요함	NFSC 203
				소화전 세대 감지기 말단 단선 : 5F(3호 인테리어 공사중)	보수요함
		주차장	B2F	기전실 - 발전기실 정온식 -> 차동식 감지기로 교체 요함	교체요함
피난설비	유도등 및 유도 표지	101동	1~2라인	계단통로 유도등 등기구 불량(<-) : PH2/PH1, 15F/14F, 14F/13F	교체요함	NFSC 303
			3~4라인	계단통로 유도등 등기구 불량(<-) : 19F/18F	교체요함
				피난구 유도표지 탈락 : 8F	부착요함
			5~8라인	5호 옆 통로 유도등 등기구 불량(->) : 18F, 15F	교체요함
				계단통로 유도등 등기구 불량(->) : 12F/11F	교체요함
				5호 옆 통로 유도표지 탈락(->) : 10F	부착요함
		주차장	B1F	1-51번 기둥 옆 통로 유도등 등기구 불량(<-)	교체요함
			B2F	기계실 앞 피난구 유도등 등기구 불량(중형)	교체요함
				기계실 피난구 유도등 등기구 불량(20W)	교체요함