	별첨내역
2015년 신창동공영주차장 소방시설 종합정밀 점검결과
설비명	장 소	지 적 내 역	대 책	화재안전기준
소화기구	3층 계단입구	소화기 충압불량 1개	소화기교체요함	(NFSC101)제4조
경보설비	3층 하행램프쪽 발신기	발신기커버 고정상태 불량 1개	발신기교체요함	(NFSC203)제9조
	2층 하행램프쪽 소화전	지구경종 작동불량 1개	경종교체요함	(NFSC203)제8조
	1층 주차장	1-10번 차동식 열감지기 동작불량 1개	감지기교체요함	(NFSC203)제7조
소화설비	지하1층 펌프실	포소화전주펌프고착상태로기동불량	펌프정비요함	(NFSC105)제6조
	지하1층 펌프실	포소화전보조펌프릴리프밸브 연결배관누수(실빵구)	릴리프밸브 교체요함	(NFSC105)제7조