	별첨내역
2015년 용산구 종합행정타운 소방시설 종합정밀 점검결과
설비명	설 치 장 소	지 적 내 역	대 책	관 련 규 정
소화설비	B3F 아트홀공조실 알람밸브	알람밸브 2차 압력게이지 지침불량 (현재지침 20K 이상임)	압력계 교체요함	스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC103)제6조
	B5층주차장 P/V-1구역	준비작동식 밸브 수동조작함 기동스위치 보호판 파손됨	보호판 정비요함	스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC103)제9조
피난설비	6F 주차관리반	피난구유도등 (소형) 점등불량	유도등 정비요함	유도등및유도표지의 화재안전기준 (NFSC303)제5조
	B5F 주차장	거실통로유도등(중형) 점등불량 (B01 기둥앞)	유도등 정비요함	유도등및유도표지의 화재안전기준 (NFSC303)제6조
기타설비	4F 복도	4번 셔터 1차 및 2차 연동시 동작불량 (1, 2호기 승강기 앞)	폐쇄기 정비요함	소방시설설치유지및 안전관리에관한법률 제10조