#별첨1.

소방시설등 점검결과

건물명	전자랜드 본, 신관 (2015년 종합정밀점검)
분 류	개선 사항	화재안전기준	비 고
1.소화 설비	- 소 화 기 구 - ○소화기 충압불량으로 교체 요함 1)본관 PH층 승강기기계실 2)본관 1층 B-106호 옆 알람밸브실 앞 - 스프링클러설비 - ○스프링클러 헤드 도색 상태로 교체 요함 1)본관 광장층 C-11호-6개소 ○프리액션밸브 감지기 동작불량으로 교체 요함 1)신관 지하1층 화물용승강장 입구 복도 연기감지기-3개소 ○프리액션밸브 감지기챔버 탈락으로 설치 요함 1)신관 지하2층 CO₂약제저장실 A,B 감지기 ○유수검지장치 압력계 불량으로 교체 요함 1)본관 광장층 C구역 프리액션밸브 1차측	NFSC101 제4조 NFSC103 제10조 NFSC103 제9조 NFSC103 제8조
2.경보 설비	- 자동화재탐지설비 - ○감지기 동작불량으로 교체 요함 1)본관 옥상층 승강기 기계실 2)본관 4층 A-16호 게임1번지 3)본관 광장층 C-11호 우석씨앤씨 앞 복도 ○감지기 챔버 탈락 상태로 설치 요함 1)본관 6층 STYLEX 매장앞 ○감지기 적응성불량으로 교체 요함 1)본관 6층 궁 추어탕 좌식테이블 상부 (정온식→연기식) 2)본관 4층 A-18호 하이랜드 (차동식→연기식) ○시각경보기 및 발신기 위치표시등 동작불량으로 교체요함 1)신관 4층 27호 조은디지탈 매장 내 2번 발신기 ○단독발신기 응답선로 와 전화선로가 바뀌어 설치되있으므로 보수요함 1)본관 광장층 A-14호 앞 단독발신기	NFSC203 제7조 NFSC203 제9조 NFSC203 제8조 NFSC203 제9조
3.피난 설비	- 유 도 등 - ○피난구유도등 예비전원 불량으로 교체 요함 1)본관 5층B 공차 카운터 옆 개수대 2)본관 광장층 A-49호 (주)금도전자 앞 방화셔터 비상구 ○피난구유도등 미설치되어 설치 요함 1)본관 광장층 A-1호 더 가치 사무실 주출입문	NFSC303 제5조 NFSC303 제5조

#별첨2.

건물명	전자랜드 본,신관 (2015년 종합정밀점검)
분 류	개선 사항	화재안전기준	비 고
3.피난 설비	- 휴대용비상조명등 - ○휴대용비상조명등 설치개수 부족으로 비치요함 1)본관 5층B 7번 상영관 입구인근 소화전 2)본관 5층B 화장실 옆 소화전	NFSC304 제4조
4.소화 활동 설비	- 제연설비 - ○제연댐퍼 감지기 동작불량으로 교체요함 1)신관 지하3층 고객용승강장 전실	NFSC501A 제17조