#별첨1.

소방시설등 점검결과

건물명	전자랜드 별관 (2015년 종합정밀점검)
분 류	개선 사항	화재안전기준	비 고
1.소화 설비	- 스프링클러설비 - ○유수검지장치실 실명 표지 미부착으로 부착 요함 1)별관 3층 프리액션밸브	NFSC103 제6조
2.경보 설비	- 자동화재탐지설비 - ○감지기 동작불량으로 교체 요함 1)별관 3층 (주)SYS홀딩스 내 출입문 앞 연기감지기	NFSC203 제7조
3.피난 설비	- 유 도 등 - ○피난구유도등 기기 불량으로 교체 요함 1)별관 2층 lenovo 서비스센터 작업실 내 우측 창고 출입문 ○피난구유도등 미설치되어 설치 요함 1)별관 1층 경비실 옆 사무실 주출입문	NFSC303 제5조
4.기타 설비	- 방화셔터 - ○방화셔터 감지기 적응성불량으로 교체요함 1)별관 1층 CU편의점 옆 계단 방화셔터 복도쪽(차동식→연기식)	소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률