소방시설 종합정밀점검 지적내역서

◉ 점검대상 : 용산큐브

구 분		지 적 내 역	대책	NFSC
소화설비	스프링클러 설 비	○압력계 불량 -11층 알람밸브 2차측 ○사이렌 연동 불량 -2층 알람밸브	교체요함 정비요함	103 제8조 103 제9조
경보설비	자동화재 탐지설비	○감지기 불량 -4호쪽 PH층 계단감지기 ○경종 연동 불량(시각경보기 포함) -B1층	교체요함 정비요함	203 제7조 203 제8조
소화활동설비	제연설비	○댐퍼 기동 불량 -18, 17, 15, 13층 배기댐퍼	정비요함	501A 제17조
※ 비 고