	별첨내역
2015년 이태원동공영주차장 소방시설 종합정밀 점검결과
설비명	장 소	지 적 내 역	대 책	화재안전기준
경보설비	5층 관리실	수신기 예비전원 불량 2개 (600mA*2개)	예비전원 교체요함	(NFSC203)제5조
피난설비	5층 주차장 출입구	피난구 유도등 점등불량 1개 (중형)	유도등 정비요함	(NFSC303)제5조
	1층 옥외출입구	피난구 유도등 점등불량 1개 (중형)	유도등 정비요함	(NFSC303)제5조
	지하1층 발전기실	비상조명등 점등불량 1개	교체요함	(NFSC304)제4조