지적사항 작성

○ 대 상 : 중하빌딩

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
중하빌딩	소화설비	○ 소화기 충압불량 - 4층 513호 옆->현장조치 - 3층 베란단 출입문 앞 (1개소)		소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
		○ 소화전 사용요령표지 미부착 - 4층 소화전		옥내소화전 설비의 화재안전기준 (NFSC 102)
	경보설비	○ 감지기 선로 단선으로 정상 작동토록 정비 요함 - 3층 복도 내 화장실 앞 (차동식 1개소) - 2층 다인한의원 약제실 (차동식 1개소)		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)