소방시설 점검결과 지적내역서

청년창업플러스센터 (본관)

비고	소방시설의 종 류	시정 보완 사항	조치사항	관계 법령의 규 정
1	자동화재 탐지설비	* 감지기 미설치 - 2층 MDF실 - 1층 택배실 - 지하1층 전기실 내 자재창고	감지기 설치요함	NFSC 203 제7조
2		* 연기식감지기 벽면 미이격 (벽면에서 60cm이상 이격요함) - 지하1층 제품개발실2 (1EA) - 지하1층 탁구실 (1EA)	감지기 이설요함	NFSC 203 제7조
3		* 감지기 동작불량 - 5층 계단참 연기식감지기(1EA) - 5층 A505호 차동식감지기(1EA) - 4층 A403호 앞 복도 연기식감지기(1EA) - 2층 계단앞 복도 연기식감지기(1EA) - 1층 계단참 연기식감지기(1EA) - 1층 중앙홀 내 연기식감지기(4EA) - 1층 교육팀 창고 내 차동식감지기(2EA) - 1층 스타트랩 카페 내 차동식감지기 (3EA) - 1층 스타트랩 카페 안쪽 실 좌측 연기식감지기(1EA) - 지하1층 제품개발실 1 부출입구 차동식감지기(1EA)	선로보수 또는 감지기 교체요함	NFSC 203 제7, 11조
4		* 경종불량 - 3층 2번 발신기 (323호 옆)	경종 교체요함	NFSC 203 제8조
5		* 발신기 불량 - PH층 보안실 앞 단독형발신기	발신기 교체요함	NFSC 203 제9조
6	유도등	* 피난구유도등 오설치 (중형이상 설치요함) - 지하1층 전기실 출입구 - 지하1층 구)남자 미화대기실	유도등 교체요함	NFSC 303 제4조
7		* 피난구유도등 점등불량 - 지하 소화전 펌프 옆 실 (중형 1EA)		NFSC 303 제9조
8	비상조명등	* 비상조명등 미설치 - 4층, 2층, 지하1층 계단 앞 복도	설치요함	NFSC 304 제4조
9	방화셔터	* 방화셔터 비상구 표시 미비 - 5층∼2층 (4EA)	비상구 표시요함	소방시설 설치유지및 안전관리에관한법률 제10조
10	방화문	* 방화문 도어릴리즈 미설치 - PH층 관리사무실 - PH층 소장실 - PH층 주계단	도어릴리즈 설치요함

소방시설 점검결과 지적내역서

청년창업플러스센터 (별관)

비고	소방시설의 종 류	시정 보완 사항	조치사항	관계 법령의 규 정
1	자동화재 탐지설비	* 발신기 불량 - 1층, 지하1층 발신기 (2EA)	발신기 교체요함	NFSC 203 제9조
2		* 감지기 불량 - 3층 세미나실 3EA 중 안쪽 2EA 불량	감지기 교체요함	NFSC 203 제7조
3		* 감지기 동작불량 - 지하1층 펌프장 정온식감지기 - 지하1층 기계실 정온식감지기	선로보수 또는 감지기 교체요함	NFSC 203 제7,11조
4	피난기구	* 완강기 미설치 - 3층 (완강기 지지대, 조속기 및 로프)	완강기 설치요함	NFSC 301 제4조
5	유도등	* 피난구유도등 점등불량 - PH층 우측 - 1층 여성행복실	유도등 교체요함	NFSC 303 제9조