□ 2015년도 소방시설 작동점검 결과 내역서 □

점검업체 :   (주)한솔방재

점검대상명 :

소방시설 등의종류	지 적 내 역	지 적 위 치	보완대책	관련근거
소화 설비	스프링클러 충압펌프 MCC판넬 메인스위치 탈락	-지하3층 기관실	부착요함	NFSC103 제13조
	스프링클러 충압펌프 고착	-지하3층 기관실	정비요함	NFSC103 제5조
	소화전 위치 표시등 불량	-지하2층 2구역소화전(주차장내)	교체요함	NFSC102 제7조
	소화전 주펌프 MCC판넬 자,수동 스위치 불량	-지하3층 기관실	교체요함	NFSC102 제9조
	소화전 위치 표시등 선로불량	-지하3층(2개소) -지하1층(2개소) -1층(1개소) -2층(1개소) -3층(1개소) -4층(1개소) -5층(1개소) -6층(1개소) -7층(1개소) -8층(1개소) -9층(1개소) -10층(1개소)	보수요함	NFSC102 제7조

한강그랜드오피스텔