		점 검 결 과
현 장 명 : 햇빛어린이집			총 페이지수 :	1
소방시설명	위 치	지 적 사 항	보 완 사 항	관련법령 (NFSC)
햇빛어린이집 (청파동교회)
소화기구	3층	어린이집 주방상부 화기취급으로 자동확산소화기 설치요함	소화기 설치요함	101 제4조
소화기구	3층	열매반내 소화기 미비치 (소화기 설치대상 33㎡이 상)	소화기 설치요함	101 제4조
경보설비	3층	교회학교 교재실내 감지기 미설치 (감지기설치대상실체적20㎥이상)	감지기 설치요함	203 제7조
경보설비	2층	잎새반내 감지기 면적초과 (차동식감지기 설치됨)	감지기 교체요함	203 제7조
경보설비	2층	도서관 창고측 감지기 미설치 (감지기설치대상실체적20㎥이상)	감지기 설치요함	203 제7조