〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 강남성심병원(본관,신관)

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
강남성심병원(본관,신관)	소화설비	○ 주펌프 동력제어반 OFF스위치 표시등 정상 작동토록 정비 또는 교체 요함	2014. 2.18.	스프링클러 설비의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ 옥탑 북측 계단 연기감지기 정상 작동토록 정비 요함 ○ 10층 감지기 동작시 수신기에서 확인 가능토록 정비 요함 (10층 중앙계단 감지기 동작시 다른 감지기로 표시됨) ○ 2층 중앙계단 연기감지기 정상 작동토록 정비 또는 교체 요함		자동화재탐지설비의 화재안전기준 (NFSC 203)