건영아파트 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화기구	○ 소화기 충압 불량(101동 9층 E/V홀)	2014 06.20 (금)	NFSC101 제4조
소화설비	○ 소화전 표시 불량(2개소)- 102동 18층,103동 5층 ○ 소화전 펌프 기동표시등 불량(102동 14층) ○ 소화전 주펌프 유량계 불량(지하2층 기계실) ○ 소화전 주펌프 압력스위치 불량(지하2층 기계실) ○ 알람밸브 경보정지밸브 폐쇄상태(2개소)-101동17층,16층 ○ 알람밸브 싸이렌 불량(101동 17층)		NFSC102 제4조 NFSC102 제7조 NFSC102 제4조 NFSC102 제9조 NFSC102 제9조 NFSC103 제9조 NFSC103 제9조
경보설비	○ 수신기 예비전원 불량(1층 관리사무소 내) ○ 계단 감지기 불량(2개소)- 101동 지하1층,102동 3층 ○ 발신기 위치표시등 선로 불량(지하1층 102동 입구) ○ 비상방송 확인 불량(지하1층, 지하2층 주차장)		NFSC203 제5조 NFSC203 제7조 NFSC203 제9조 NFSC202 제4조
피난설비	○ 피난구 유도등 불량(2개소) - 102동 19층 계단출입문 및 E/V홀 출입문 ○ 계단 통로 유도등 불량(3개소) - 101동 18층→17층 계단 - 103동 PH2층→PH1층 계단,PH1층→19층 계단		NFSC303 제5조 NFSC303 제6조