시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
경복빌딩 복합/대표 ☏572-4543 금천구 범안로17길 67 독산동 330-5	소화설비	가동 1. 지하1층 신흥식당 주방 자동확산소화용구 미설치(1개소) 2. 지하1층~4층까지 전층 옥내소화전 위치표시등 미점등 나동 1. 옥내소화전 보조펌프 고장 2. 지하1층 펌프실내 준비작동유수검지장치 압력계 파손(2개소) 3. 주차장 이산화탄소호스릴설비 전층 위치표시등 미점등(6개소)	2014. 3.24	NFSC 101 제4조 NFSC 102 제5조 제7조 NFSC 103 제8조 NFSC 106 제6조
	경보설비	가동 1. 자동화재탐지설비 중 수신기 고장 상태방치 2. 지하1층 신흥식당 앞 복도 감지기 미설치(1개소) 2. 지상2층 성우봉재공장 사무실 감지기 미설치(1개소) 나동 1. 자동화재탐지설비 중 수신기 고장 상태방치 2. 지상1층 기사대기실(1개소) 및 배차실(2개소) 감지기 미설치		NFSC 203 제5조 제7조
	피난설비	가동 1. 지하1~4층까지 전층 피난구 및 통로유도등 미점등 2. 지상2층 성우봉재공장 내 피난구유도등 미점등(1개소) 나동 1. 지하펌프실 피난구유도등 미점등(1개소) 2. 지상1~5층까지 전층 주계단 및 비상계단 피난구유도등, 계단통로유도등 미점등		NFSC 303 제5조 제6조

구 로 소 방 서 장