관악구 시설관리공단 시정보완사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	○ 주펌프 기동시 소화전함 펌프기동표시등 점등안됨(전층) ○ 주,보조펌프 기동시 수신방상 펌프 기동확인안됨(1층)	2014 06.06 (금)	NFSC102 제7조
경보설비	○ 장애인 평생교육원 1교육실 구획으로 감지기 미설치(6층) ○ 구역감지기 회로불량(단선)-수신반5번회로 도통시험불량		NFSC203 제7조 NFSC203 제11조