관악드림타운 시정보완명령사항
소방시설등의 종류	시정보완사항	보완기한	관련법령의 규 정
소화기구	◉자동확산소화기 -146동 1703호 보일러실 미설치 -147동 2212호 보일러실 미설치 -148동 1810호,1419호 불량 ◉소화기구 -147동 618호 충압불량	2014 07.30 (수)	NFSC 101 제4조
경보설비	◉자동화재탐지설비 -경종불량 145동 19층 1구역 ,16층 2구역,814호옆,514호 146동 15층 2구역,1321호 옆, 1102호옆 147동 17층 1구역,1721호옆,12층2구역,602호옆,121호옆 148동 15층 3구역 1519호 옆, 1315호 앞 149동 18층 1802호 옆,1107호 옆 관리동 3층 P-16주차장 지하2층 E/V전실 쪽 지하3층 계단전실 옆 E/V전실옆 지하4층 차량출입구 및 계단전실 P-18주차장 지하2층 5번, 지하3층 146동 출입구 앞 -수신기내 예비전원 불량 : 145동 1층 경비실내 -감지기작동불량 145동 1501호 연기식 → 정온식 ,1214호 주방 차동식→정온식 617호 작은방 차동식감지기 탈락 ,2102호 주방 정온식탈락 148동 1216호 거실 차동식 탈락 149동 1607호 주방 연기식 → 정온식 ,903호 주방 차동식→정온식 P-18주차장 지하3층 149동 출입구 E/V전실 -수신기와 관리실 메인수신기와 연동불량 : 147동 1층 -수신기 도통불량 : 148동 11층 4구역		NFSC 203 제5,7,8조
피난설비	◉피난구유도등 점등불량 -관리동 지하1층 비상계단 방화문 피난구 소형 → 중형 -관리동 지하1층 입주민 공동시설 입구 유도등 점등불량		NFS 303 제5,6조
	◉통로유도등 점등불량 -피난구→통로유도등:P-16주차장 지하1층 145동 계단전실입구 P-18주차장 지하3층 146동쪽 기둥 P-18주차장 지하5층 “가”구역 발신기 옆