국제신학대학교 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
경보설비	○ 1층 이사장실 옆 창고 감지기 미설치 ○ 7층 교회내 사무실 감지기 미설치 ○ 6층 김민기 교수실 감지기 단선 ○ 5층 501호 감지기 작동불량(1EA) ○ 4층 원무회실 감지기 작동불량 ○ 1층 자료실 출입구 쪽 감지기 작동불량 ○ 지하1층 A감지기 작동후 지구경종 연동시 수신기복구	2014 8.05 (화)	NFSC203 제7조
소화설비	○ 지하1층 SVP 수동기동 불량 ○ 기계실 프리액션 솔레노이드 밸브 불량		NFSC103 제5조
피난설비	○ 7층 교회내 피난구 유도등 미설치		NFSC303 제5조