당곡초등학교 시정보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완기한	관련법령의 규 정
소화설비	◯ 소화기 충압불량 (본관) - 4층 5-6반(1개소) - 4층 좌 엘리베이터 복도(1개소) - 3층 컴퓨터실(1개소) - 2층컴퓨터실(1개소),도서실(1개소),슬기반(1개소) 푸른반(1개소),과학실앞복도(1개소),학습자료센터 (1개소) - 1층 학습준비물지원센터 앞 복도(1개소), 과학실(1개소),교무실(1개소),행정실앞복도 (1개소),서고(3개소) ◯ 소화기 충압불량 (별관) - 1층 돌봄교시2앞 복도(1개소) - 3층 1-5앞 복도(1개소) - 4층 6-6반(1개소) - 4층 6-7반 복도(1개소) ◯ 소화기 충압불량 (신관) - 2층 2-2반 앞 복도(1개소) - 1층 체육관(1개소) ◯ 소화기미비치 (본관) - 1층 교장실(1개소) - 1층 행정실(1개소) ◯ 소화기미비치(별관) - 1층 돌봄교실 2(1개소) - 2층 2-7반 (1개소)	2014 10.31 (금)	NFSC101 제4조
피난설비	◯ 피난구유도등(천정형) 점등불량(신관) - 3층 4-2반 앞 (1개소) - 2층 2-1반 앞 (1개소)		NFSC303 제5조