〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 대륭오피스텔

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
대륭오피스텔	경보설비	○ 발신기 선로 정상 작동토록 정비 요함 ○ 4층 좌측 감지기 선로 정상 작동토록 정비 요함 ○ 5층 503호 앞 감지기 정상 작동토록 정비 요함 ○ 중계기 선로 정상 작동토록 정비 요함	2014. 3.10.	자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 5층 좌측계단 - 2층 좌측·우측 계단 - 지하1층 연희식당 앞 ○ 소형 피난구유도등을 중형 피난구유도등으로 교체 요함 - 지하1층 볼링장 사무실, 우측 계단 전실 - 지하2층 우측 계단 - 지하3층 좌측계단 전실(2개소), 우측 계단 전실 - 지하4층 좌측 계단 - 지하4층 우측 계단 전실 ○ 통로유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 9층 909호 옆 - 6층 우측 계단 - 5층 우측 계단		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)