〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 대영빌딩

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
대영빌딩	소화설비	○ 소화기 비치 요함 - 3층 천일기획 - 1층 유플러스스퀘어, 토시래 ○ 소화기 충압 또는 교체 요함 - 7층 백설공주 우측 입구 - 5층 단월드 내 수련장 - 1층 엘리베이터 앞, 관리실, 카리프트 앞 - 지하1층 엘리베이터 앞, 보스 내 대기실, 104호	2014. 2.10.	소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
		○ 7층 옥내소화전 사용요령 표지판 부착 요함 ○ 옥내소화전함 내 관창 비치 요함 - 6층,5층,4층,3층,2층,지하1층		옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102)
		○ 간이스프링클러설비 수원을 옥내소화전설비의 수원과 겸용 하는 경우 소화전 주펌프 토출량은 각 소화설비에 필요한 저수량을 합한양 이상이 되도록 정비 요함 ○ 유량측정장치 펌프의 정격토출량의 175% 이상 측정할 수 있는 성능이 있도록 정비 요함 ○ 지하1층 알람밸브실 「유수검지장치실」 표지 부착 요함 ○ 지하1층 알람밸브실 알람밸브 탬퍼스위치 설치 요함		스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ 지하1층 보스 내 발신기 및 위치표시등 정상 작동(점등) 토록 정비 요함 ○ 지구경종 정상 작동토록 정비 요함 - 지하1층 보스 내 102호,103호,106호 ○ 지하1층 보스 내 수신기 주경종 정상 작동토록 정비 요함		비상경보설비의 화재안전기준 (NFSC 201)
		○ 지하1층 보스 내 수신기와 1층 관리실 주수신기 상호간 연동되도록 정비 요함 ○ 자동화재탐지설비 동작시 경계구역 일치되도록 정비 요함 - 옥상층 엘리베이터 기계실이 1층으로 확인됨 - 7층 및 6층 계단이 1층으로 확인됨 ○ 수신기 예비전원 확보 요함 - 1층 관리실 및 지하1층 보스 ○ 1층 관리실 수신기 도통시험 가능토록 정비 요함 ○ 감지기 설치 요함 - 4층 세무사 하덕구사무소 내 창고 - 지하1층 보스 내 대기실 ○ 감지기 정상 작동토록 정비 요함 - 옥상층 관리사무실, 엘리베이터 기계실 - 4층 세무사 하덕구사무소 내 사무실, 삼성한의원 내 진단실 ○ 감지기 선로 정상 작동토록 정비 요함 - 7층 백설공주 좌측,우측 전 구역 - 6층 주오토라이프 - 4층 삼성한의원 - 2층 생맥주가맛있데이(발신기 2개 단선 포함) - 1층 토시래 - 지하1층 발전기실, 카리프트 주차장 ○ 3층 가나안마사지 복도(2개소) 열감지기를 연기감지기로 교체 요함		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 완강기 설치 요함 - 6층 주오토라이프 - 5층 단월드 - 4층 세무사 하덕구사무소		피난기구의 화재안전기준 (NFSC 301)
		○ 유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 1층 엘리베이터 앞 통로유도등 - 4층 삼성한의원 및 지하1층 카리프트~계단출입구 피난구유도등		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)
		○ 휴대용비상조명등 정상 작동(점등)토록 정비 또는 교체 요함 - 지하1층 보스 내 주방,101호,107호 - 2층 생맥주가맛있데이 내 창고,주출입구		비상조명등의 화재안전기준 (NFSC 304)
	소화활동설비	○ 연결송수관설비 방수구 위치표시 표지 부착 요함 - 7층,6층,5층,4층,3층,2층 ○ 방수기구함 내 관창 비치 요함 - 5층,2층		연결송수관설비의 화재안전기준 (NFSC 502)
		○ 1층 외벽 연결송수관설비 송수구 부근에 송수구역 일람표 설치 요함		연결살수설비의 화재안전기준 (NFSC 503)