〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 대우트럼프월드II

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
대우트럼프월드II	소화설비	○ A동 33층 알람밸브 사이렌 선로 정상 작동토록 정비 요함 ○ 지하 2,3층 드라이밸브 사이렌 정상 작동토록 정비 요함	2014. 3.7.	스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ A동 27층 공동창고 내 감지기 정상 작동토록 정비 요함 ○ A동 22층 발신기 내 지구경종 정상 작동토록 정비 요함 ○ 지구경종 정상 작동토록 정비 요함 - B동 31층, 23층, 17층, 지하2층 엘리베이터 앞		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ B동 3층 완강기와 4층 완강기 교체 요함		피난기구의 화재안전기준 (NFSC 301)
		○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - A동 204호 앞 - B동 37층·32층·29층·21층 전실 - B동 26층·25층·9층·8층·7층·3층 엘리베이터 앞 ○ 계단통로유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - A동 32층·27층·19층·16층·15층·11층·9층 - B동 37층·32층·31·26층·15층·9층 ○ 복도통로유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - A동 307호(우측)·310호(좌측)·209호(우측) 앞 - B동 405호(좌측)·306호(좌측) 앞		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)
	소화활동설비	○ 급기댐퍼 모터 정상 작동토록 정비 요함 - A동 15층, 5층 - B동 19층, 12층, 지하5층		특별피난계단의계단실및부속실제연설비의 화재안전기준 (NFSC 501A)
		○ A동 5충 방수기구함 내 호스 및 노즐 비치 요함 ○ A동 3층 및 B동 3층 65mm호스 및 노즐 소화전에서 연결송수관설비 방수기구함으로 이동 요함		연결송수관설비의 화재안전기준 (NFSC 502)