대현빌딩 시정보완명령서

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완기간	관련법령의 규 정
소화기구	◯ 소화기 충압불량 - 5층 계단(1개소), 복도비상구쪽(1개소) - 2층 소화전앞,다목적실내, 도서관 내 소도서관	2014. 10.22 (수)	NFSC101 제4조
소화설비	◯ 옥내소화전 배관내 압력불량(현재자연압상태)		NFSC102 제5조
	◯ 간이스프링클러 배관내 압력불량		NFSC103A제8조
경보설비	◯ 감지기선로불량 - 지하1층 소화전(간선불량) - 5층 소화전 (전체감지기 단선) - 3층 소화전 (전체감지기 단선) - 1층 소화전		NFSC203 제11조
	◯ 감지기불량 - 지하1층 세시봉(창고1,홀1) 차동식감지기 탈락 - 4층 복도 연기감지기 탈락		NFSC203 제7조
	◯ 발신기불량 - 5층 발신기 - 1층 발신기 - 지하1층 발신기		NFSC203 제9조