동부센트레빌 시정보완사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	○ 소화전 위치표시등 불량 - 101동(3-4라인) 7층 , - 102동(5-6라인) 5층 - 104동(1-2라인) 11층 ○ 소화전 사용설명서 미부착 - 106동(3-4라인) 12,13층	2014 06.06 (금)	NFSC102 제7조
피난설비	○ 피난구 유도등 점등불량 - 105동(1-2라인) 17층, - 107동(1-2라인) 옥탑 ○ 계단통로유도등 점등불량 - 104동(1-2라인) B1층, - 105동(1-2라인)B1층 - 106동(5-6라인) 옥탑		NFSC303 제5조 NFSC303 제6조
소화활동 설 비	○ 제연댐퍼 전원불량 - 104동(1-2라인) 1층		NFSC501A 제17조