소방시설 등의 종류		시 정 보 완 사 항	관련법규의 규 정
소화 설비	소화기	1층 건강약국내 소화기 1개소 충압불량 교체요함	NFSC101 제4조
		다음 장소 가압식 소화기 노후로 교체요함 2층 근태경치과내 1개소,1층 송월타월내 1개소,1층 안경마을내1개소
		다음 장소 자동확산소화기 미설치 설치요함 2층 거북이한의원 보일러실 1개소 2층 대동폴리텍 보일러실 1개소 1층 박리식당 주방 1개소 1층 토담주방내 1개소
	옥내 소화전	3층 소화전내 호스2본 고착상태 교체요함	NFSC102 제7조
경보 설비	자탐 설비	2층 주차장쪽 계단감지기 적응성불량 연기감지기로 교체요함 1개소	NFSC203 제7조
		1층 박리식당 주방 감지기 적응성불량 정온식감지기로 교체요함 1개소
		2층 대동폴리텍내 부속실 1개소 감지기 미설치 설치요함
		다음 장소 감지기 작동불량 교체요함 2층 관리사무실안쪽사무실내 열감지기 1개소 1층 화장실앞 열감지기 1개소 1층 사랑온누리약국내 열감지기 2개소 1층 안경마을내 열감지기 1개소
		다음 장소 감지기 선로단선 선로정비요함 1층 참나무장작구이내 3개소, 건강약국내 2개소,뚜레주르내 3개소 지센내 2개소, 동부장식내 1개소, 송전마트내 1개소, 광명당 1개소 정육점 1개소, 우리동네연탄구이 3개소,닭한마리 2개소,물고기집2개소
		2층 파라파나다내 단독형발신기(카운터쪽) 공통,응답,회로,표시등 경종 선로단선 선로정비요함	NFSC203 제9조
		2층 파라파나다내 단독형발신기(비상구쪽) 회로선로 단선 선로정비요함
피난 설비	유도등	2층 파라파나다내 피난구유도등(중형) 3개소 점등불량 정비요함	NFSC303 제5조
	휴대용비 상 조명등	지하1층 아리랑노래방내 휴대용비상조명등 점등불량 5개소 정비요함	NFSC304 제4조

시  정 보 완 명 령 서

대상명 : 동부시장 (보완기한 2014.3.7.)