〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 두일빌딩

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
두일빌딩	소화설비	○ 지하1층 비바골프 소화기 충압 또는 교체 요함(2개소)	2014. 3.5.	소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
	경보설비	○ 감지기 정상 작동토록 정비 요함 - 7층 707호 안쪽 사무실 - 6층 606호 대표이사실, 창고 - 6층 601호 앞 현관 - 5층 502호 - 3층 305호 대표이사실 - 지하1층 비바골프 1번룸, 8번룸 앞, 휴게실 ○ 7층 708호 정온식감지기를 차동식감지기로 교체 요함 ○ 7층 706호 안쪽 작업실 차동식감지기 설치 요함 ○ 감지기 선로 정상 작동토록 정비 요함 - 1층 수정식당 - 1층 오빠닭		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 지하1층 비바골프 내 8번룸 앞 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 ○ 지하1층 비바골프 내 소형 피난구유도등을 중형 피난구유도등으로 교체 요함(6개소) ○ 지하1층 비바골프 내 1번룸, 9번룸 유도표지 부착 요함		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)
	기타설비	○ 지하1층 비바골프 내 9번룸 단독경보형감지기 설치 요함		다중이용업소의 소방시설 등의 화재안전기준 (NFSC 601)