명성유치원 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	○ 계단실 1층 소화기 충압사태 불량 ○ 교무실,보건실 소화기 미비치	2014 07.11 (금)	NFSC101 제4조
경보설비	○ 지하1층 주방 감지기배선 배관 설치요함 ○ 지하1층 홀 감지기 감열불량		NFSC203 제11조 NFSC203 제7조
소화활동 설 비	○ 옥외 연결살수설비 송수구 보호캡 미설치		NFSC503 제4조