대상명	소방시설등의 종 류	시정보완명령 사항	보완 기간	관련법령의 규 정
명인빌딩	소화기	○ B1 관리실 내 소화기 충압불량 (1개소)	2014. 01.10 (금)	NFSC 101 제4조
	자동화재 탐지설비	○ 6층 단독감지기 전원불량 ○ 5층 단독감지기 전원불량 ○ 4층 데오 임플란트 X-RAY실내 감지기 미장착 ○ 3층 이철헤어 커커 내 스탭실 내 감지기 미설치 ○ 스탭실 내 보일러실 내 감지기 미설치 ○ 수신기 도통단선 (3, 6번 회로)		NFSC 203 제7조 NFSC 203 제5조
	유도등 및 유도표지	○ 6층 108번방 옆 피난구 점등불량 및 예비전원불량 ○ 피난구 유도 표지 미부착 (102, 108, 107번 방 내) ○ 5층 피난구 유도등 점등불량 (13호실 옆) ○ 해당층 계단 통로 유도등 점등불량 (5/4) ○ 4층 피난구 유도등 점등불량 (데오 임플란트 앞) ○ 3층 피난구 유도등 점등불량 (이철 헤어 커커 앞) ○ 온달 만화방 내 피난구 유도등 점등불량 ○ B1층 관리실 피난구 유도등 점등불량 ○ 6층 피난안내도 미부착 (102, 108, 109번 방 내)		NFSC 303 제9조
	비상조명등	○ 6층 휴대용 비상조명등 점등불량 (102, 107, 110, 111, 122, 112, 121번 방 내) - 5층 휴대용 비상조명등 점등불량 (513, 515, 510, 509, 501, 507, 502,505번 방 내) - 2층 999게임랜드 내 휴대용 비상조명등 점등 불량 (1개소)		NFSC 304 제4조

명인빌딩 시정보완명령사항