〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 문래예술공장

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
문래예술공장	소화설비	○ 지하1층 주펌프, 예비펌프 기동시 수신반에서 확인 가능토록 정비 요함	2014. 3.13.	옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102)
	경보설비	○ 4층 세미나실 옆 계단 연기감지기 정상 작동토록 정비 요함		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 3층 녹음실 출입구 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 ○ 피난구유도등 커버 제거 요함 - 3층 포켓갤러리 출입구 - 2층 공연장 출입구(2개소) ○ 2층 공연장~대기실 사이 출입구 피난구유도등 예비전원 정상 작동토록 정비 요함		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)
	기타설비	○ 3층 방화셔터(창가측) 열감지기 정상 작동토록 정비 요함 ○ 3층 3번 방화셔터 정상 작동토록 정비 요함 (방화셔터 하단과 바닥간 밀폐 불량) ○ 3층 6번 방화셔터 연동되도록 정비 요함 ○ 3층 1번,2번 방화셔터 감지기 동작시 수신기에서 정상 작동확인 가능토록 정비 요함		자동방화셔터 및 방화문의기준