보라매샤르망 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	○ 7층 경원직업전문학교 심층상담실 제3 유형 내 스프링클러헤드 미설치(1개) ○ 1층 꽃집 상부 스프링클러헤드 고정 불량(3개) ○ 지하1층 휘트니스 알람밸브 싸이렌 선로단선 ○ 지하2층 프리액션밸브 A/B 감지기 수신기 기판불량 ○ 프리액션밸브 A/B 감지기 수신기 기판불량	2014 5.09 (금)	NFSC 103 제10조 NFSC 103 제10조 NFSC 103 제9조 NFSC 103 제9조 NFSC 103 제9조
경보설비	○ 3층 인적자원 Globel Leader 심층상담실 B 실내 차동식감지기 미설치(1개) ○ 3층 인적자원 Globel Leader 심층상담실 A 실내 차동식감지기 미설치(1개) ○ 3층한국고용인적자원지흥협회 외 비상방송 스피커 출력안됨(스피커5개) ○ 2층 복도 비상방송 스피커 설치되었으나 비상방송 안됨 ○ 2층 광지의원, 한의원 비상방송 스피커 출력안됨 ○ 1층 전체 감지기 선로불량 ○ Genny 옷가게 상부 차동식감지기 불량 ○지하1층 휘티니스 내 감지기 불량(차동식4개,연기5개,도색)		NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제5조 NFSC 203 제4조 NFSC 203 제4조 NFSC 203 제11조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제9조
피난설비	○ 2층 광지의원 주사실 피난구유도등 상시전원불량(1개)		NFSC 303 제9조