봉천두산임대아파트 시정보완명령서
소방시설등의 종류	시정보완사항	보완기한	관련법령의 규 정
소화기구	◎소화기 미비치 - 302동 1804호 1609호,1309호	2014 10.10 (금)	NFSC101 제4조
	◎소화기 충압 불량 - 301동 1403호 - 302동 1312,1101,709,308호 - 303동 1601호 -1주차장 지하1층(관리번호 3-B1-1)		NFSC101 제4조
경보설비	◎세대내 감지기 탈락 및 불량 - 301동 1704호,207호 주방 정온식감지기 탈락 1503호,1005호 작은방 차동식감지기 탈락 - 302동 2302,1101호 주방 정온식감지기 탈락 1807호 큰방 차동식감지기 탈락 ◎302동 13층 주계단 및 1109호 앞 복도 연기감지기 탈락		NFSC203 제7조
	◎경종불량 - 302동 1308호 앞 - 1주차장 지하1층 1번 소화전 내 - 관리동 2층 및 1층 발신기 내		NFSC203 제8조
피난설비	◎ 2주차장 지하1층 출입구 피난구유도등 전원단선		NFSC303 제5조
	◎ 302동 18층 주계단 통로유도등 점등불량		NFSC303 제6조