봉천우성아파트 시정보완명령사항

구분	설비명	시정보완명령 사항	보완기간	관련법령 의 기준
소화설비	소화기구	➩ 분말소화기(3.3㎏) 감압(압력저하) 교체요함. - 101동 [1-2호] 4층	2014 01.29(수)	NFSC(101) 제4조
		➩ 분말소화기(1.5㎏) 감압(압력저하) 교체요함 - 106동 [3-9호] 2층
		➩ 가압식 소화기 교체요함. - 105동 [3-5호] 1층
	옥 내 소화전	➩ 옥내소화전내 관창(40mm) 미비치 - 104동 [10-11호] 9층, 8층, 7층, 5층, 4층, 3층 - 6.7동주차장 [B1층] 5번소화전		NFSC(102) 제7조
		➩ 옥내소화전내 소방호스(40mm) 미비치 - 6.7동주차장 [B1층] 5번소화전 2EA, 6번소화전 1EA, 1번소화전 1EA
		➩ 옥내소화전 주펌프 기동명시등 파손 - 103동 [6-7호] 13층, 6층
경보설비	자동화재탐지설비	➩ 계단 연기감지기 감지부(챔버)탈락 - 106동 [3-9호] 5층		NFSC(203) 제7조
		➩ 화재감지기 선로 단락 - 101동 [3-5호] 21층 (중계기 선로분리)		NFSC(203) 제11조
		➩ 발신기 위치표시등 점등 불량 - 105동 [3-5호] 11층, 1층 [6-7호] 8층, 1층[12-13호] 19층, 16층 - 106동 [1-2호] 16층		NFSC(203) 제9조
소화 활동 설비	연 결 송수구	➩ 방수용기구함내 관창(65mm) 미비치 - 103동 [8-9호] 18층		NFSC(502) 제7조
		➩ 방수용기구함내 소방호스(65mm) 미비치 - 103동 [8-9호] 18층
	제연설비	➩ 급기댐퍼 모터 자체 불량 - 101동 [1-2호] B1층(수동조작함 포함) [8-9호] 20층 - 102동 [1-2호] 12층 [6-7호] B2층 [8-9호] 20층 - 104동 [6-7호] 18층(수동조작함 포함)		NFSC(501A) 제17조
		➩ 전실 연기감지기 감지부(챔버) 탈락 - 105동 [3-5호] 22층