삼성산주공3단지 시정보완명령서

P( 1 / 1 )

소방시설	점 검 결 과	보완기한	법적근거
소화설비	.프리액션밸브 불량 교체요망 주차장 D1-21기둥앞, E2주차장 1개소	2014 10.10(금)	NFSC 103 제 6 조
	.프리액션밸브 압력스위치 동작시 솔레노이드 동시 동작됨 주차장 B1층,B2층,B3층 우측 프리액션밸브		NFSC 103 제 6 조
경보설비	.수신기 화재 확인 불량 주차장 B6층 302동(11-12)앞 발신기		NFSC 203 제 5 조
	.수신기 구역확인 불량 308동 1801,1802호(세대 감지기 동작시 계단으로 확인됨)		NFSC 203 제 5 조
	.중계기 통신 불량 주차장 E2-21기둥, E3-21기둥, E4-21기둥		NFSC 203 제 6 조
	.세대 감지기 선로 단선 305동 2308호 308동 301,303호		NFSC 203 제 11 조
피난설비	.유도등 연동 불량 305동(8-9라인), 309동(3-5라인), 309동(8-10라인)		NFSC 303 제 9 조
소화활동설비	.제연댐퍼 모터 불량 301동(1-2라인) 23,17,7,2층 302동(1-2라인) 16,4,2층 302동(6-7라인) 19,15,2층 303동(1-2라인) 25,18,10,7층 303동(6-7라인) 22,6층 304동(1-2라인) 13,5층 304동(6-7라인) 14층 305동(1-2라인) 11층 305동(8-9라인) 9,4층 306동(1-2라인) 24층 307동(1-2라인) 11층 308동(4-5라인) 13층 309동(6-7라인) 18층		NFSC 501A 제 17 조